## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | SE 1 | 12 | Não Houve | I_base | 109.9715 | A
SE 1 | SE 2 | 525 | 204 | [8 empty] | Terminal B | SE 2 | 11 | Não Houve | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | SE 1 | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.002039 | 0.02459 | 0.027613 | 0.09978 | 2.7999 | 1.848 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 5.62 | 67.7762 | 76.1083 | 275.0186
Distribuído (ohms/km) | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
[9 empty] | Terminal B | SE 2 | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não Houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 6 |  | Linhas (anel) |  | 2
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 3
Transformadores (Lado de Média) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 1 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT A - B 525kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase B à terra), provocado por descarga atmosférica. Houve atuação das proteções instantâneas com religamento automático com sucesso.
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | SE 1 |  |  |  |  | Terminal A |  | SE 1
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
312.2 | 0 | 315.6 | 239.1 | 313.4 | 119.46 |  | 293.3 | 0 | 275.2 | 237.99 | 310.7 | 126.26
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
274.5 | 184.65 | 273 | 64.3 | 267.6 | 305.13 |  | 354.9 | 185.68 | 4000.7 | 160.78 | 432.9 | 321.18
Terminal B |  | SE 2 |  |  |  |  | Terminal B |  | SE 2
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 |  | 0 | 0 | 0 | 237.99 | 0 | 199.78
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 |  | 0 | 183.83 | 0 | 158.07 | 0 | 318.57

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1 |  |  |  |  | VA | VA
VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Falta |  | VB_SE 1_Falta |  | VC_SE 1_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
1.03 | 0 | -0.5347 | -0.89343 | -0.50851 | 0.90026 | -0.51291 | 0.82051 | 0.90792 | 0 | -0.37951 | -0.9522 | VB | IA | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Falta |  | IB_SE 1_Falta |  | IC_SE 1_Falta |  |  | IC | 312.2 | 0 | 315.6 | 239.1 | 313.4 | 119.46 | 293.3 | -237.99 | 275.2 | 0 | 310.7 | -111.73
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.90263 | -0.073417 | 0.39058 | 0.81157 | 0.50802 | -0.72204 | 0.71585 | -0.92654 | 2.9219 | -12.8714 | 0.16935 | 1.4181 |  |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2 | [6 empty] | 274.5 | 184.65 | 273 | 64.3 | 267.6 | 305.13 | 354.9 | -52.31 | 4000.7 | -77.21 | 432.9 | 83.19
VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Falta |  | VB_SE 2_Falta |  | VC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Falta |  | IB_SE 2_Falta |  | IC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 | 0 | -237.99 | 0 | 0 | 0 | -38.21
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 | 0 | -54.16 | 0 | -79.92 | 0 | 80.58
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.1 | Tetha VA | -119.46 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -237.99 | Tetha VA | -126.26
[14 empty] | Tetha VB | 239.1 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.64 | Tetha VB | 237.99 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 111.73
[14 empty] | Tetha VC | 119.46 | Tetha VC | -119.64 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 126.26 | Tetha VC | -111.73 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 184.65 | Tetha IA | -54.45 | Tetha IA | 65.19 | Tetha IA | 185.68 | Tetha IA | -52.31 | Tetha IA | 59.42
[14 empty] | Tetha IB | 64.3 | Tetha IB | -174.8 | Tetha IB | -55.16 | Tetha IB | 160.78 | Tetha IB | -77.21 | Tetha IB | 34.52
[14 empty] | Tetha IC | 305.13 | Tetha IC | 66.03 | Tetha IC | 185.67 | Tetha IC | 321.18 | Tetha IC | 83.19 | Tetha IC | 194.92
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -184.65 | Tetha VA | -64.3 | Tetha VA | -305.13 | Tetha VA | -185.68 | Tetha VA | -160.78 | Tetha VA | -321.18
[14 empty] | Tetha VB | 54.45 | Tetha VB | 174.8 | Tetha VB | -66.03 | Tetha VB | 52.31 | Tetha VB | 77.21 | Tetha VB | -83.19
[14 empty] | Tetha VC | -65.19 | Tetha VC | 55.16 | Tetha VC | -185.67 | Tetha VC | -59.42 | Tetha VC | -34.52 | Tetha VC | -194.92
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.35 | Tetha IA | -120.48 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 24.9 | Tetha IA | -135.5
[14 empty] | Tetha IB | -120.35 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -240.83 | Tetha IB | -24.9 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -160.4
[14 empty] | Tetha IC | 120.48 | Tetha IC | 240.83 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 135.5 | Tetha IC | 160.4 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.76 | Tetha VA | -119.86 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -237.99 | Tetha VA | -199.78
[14 empty] | Tetha VB | 239.76 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.9 | Tetha VB | 237.99 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 38.21
[14 empty] | Tetha VC | 119.86 | Tetha VC | -119.9 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 199.78 | Tetha VC | -38.21 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 185 | Tetha IA | -54.76 | Tetha IA | 65.14 | Tetha IA | 183.83 | Tetha IA | -54.16 | Tetha IA | -15.95
[14 empty] | Tetha IB | 64.86 | Tetha IB | -174.9 | Tetha IB | -55 | Tetha IB | 158.07 | Tetha IB | -79.92 | Tetha IB | -41.71
[14 empty] | Tetha IC | 305.56 | Tetha IC | 65.8 | Tetha IC | 185.7 | Tetha IC | 318.57 | Tetha IC | 80.58 | Tetha IC | 118.79
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -185 | Tetha VA | -64.86 | Tetha VA | -305.56 | Tetha VA | -183.83 | Tetha VA | -158.07 | Tetha VA | -318.57
[14 empty] | Tetha VB | 54.76 | Tetha VB | 174.9 | Tetha VB | -65.8 | Tetha VB | 54.16 | Tetha VB | 79.92 | Tetha VB | -80.58
[14 empty] | Tetha VC | -65.14 | Tetha VC | 55 | Tetha VC | -185.7 | Tetha VC | 15.95 | Tetha VC | 41.71 | Tetha VC | -118.79
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.14 | Tetha IA | -120.56 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 25.76 | Tetha IA | -134.74
[14 empty] | Tetha IB | -120.14 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -240.7 | Tetha IB | -25.76 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -160.5
[14 empty] | Tetha IC | 120.56 | Tetha IC | 240.7 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 134.74 | Tetha IC | 160.5 | Tetha IC | 0