## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 230 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | UBR | 19.68 | Não Houve | I_base | 251.0219 | A
UBR | UMB | 230 | 36.4 | [8 empty] | Terminal B | UMB | 16.72 | Não Houve | Z_Base | 529 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | UBR | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.006 | 0.0333 | 0.0188 | 0.0816 | 0.066811 | 0.042276 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 3.174 | 17.6157 | 9.9452 | 43.1664
Distribuído (ohms/km) | 0.0872 | 0.4839 | 0.2732 | 1.1539
[9 empty] | Terminal B | UMB | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.087198 | 0.48395 | 0.27322 | 1.1859
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 6 |  | Linhas (anel) |  | 8
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 1
Transformadores (Lado de Alta) |  | 4 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 500kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Religamento automático atuou com sucesso
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | UBR |  |  |  |  | Terminal A |  | UBR
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
135.1 | 0 | 135.3 | 239.97 | 135.3 | 119.61 |  | 80.5 | 0 | 131.4 | 249.85 | 130.4 | 122.8
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
77.5 | 182.4 | 77.4 | 61.22 | 79.2 | 299.53 |  | 5767.2 | 292.33 | 161.5 | 301.58 | 281.5 | 291.15
Terminal B |  | UMB |  |  |  |  | Terminal B |  | UMB
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
134.3 | 0 | 135.3 | 239.83 | 135.5 | 119.55 |  | 96.6 | 0 | 132.1 | 245.66 | 131.6 | 120.49
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
77.09 | 14.05 | 80.9 | 253.7 | 82 | 130.91 |  | 8334 | 289.11 | 127 | 103.22 | 192.6 | 105.58

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | UBR |  |  |  |  | Terminal | UBR |  |  |  |  | VA | VA
VA_UBR_Pré Falta |  | VB_UBR_Pré Falta |  | VC_UBR_Pré Falta |  | VA_UBR_Falta |  | VB_UBR_Falta |  | VC_UBR_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | UBR |  |  |  |  | Terminal | UBR
1.0174 | 0 | -0.50991 | -0.88212 | -0.50343 | 0.88584 | -0.20883 | 0.56911 | 0.98953 | 0 | -0.59167 | -0.78374 | VB | IA | VA_UBR_Pré Falta |  | VB_UBR_Pré Falta |  | VC_UBR_Pré Falta |  | VA_UBR_Pré Falta |  | VB_UBR_Pré Falta |  | VC_UBR_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_UBR_Pré Falta |  | IB_UBR_Pré Falta |  | IC_UBR_Pré Falta |  | IA_UBR_Falta |  | IB_UBR_Falta |  | IC_UBR_Falta |  |  | IC | 135.1 | 0 | 135.3 | 239.97 | 135.3 | 119.61 | 80.5 | -249.85 | 131.4 | 0 | 130.4 | -127.05
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.58311 | -0.02444 | 0.28062 | 0.51087 | 0.29397 | -0.51895 | 32.0308 | 29.3302 | 0.75328 | 0.95484 | 1.5926 | 1.3991 |  |  | IA_UBR_Pré Falta |  | IB_UBR_Pré Falta |  | IC_UBR_Pré Falta |  | IA_UBR_Pré Falta |  | IB_UBR_Pré Falta |  | IC_UBR_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | UMB |  |  |  |  | Terminal | UMB | [6 empty] | 77.5 | 182.4 | 77.4 | 61.22 | 79.2 | 299.53 | 5767.2 | 42.48 | 161.5 | 51.73 | 281.5 | 41.3
VA_UMB_Pré Falta |  | VB_UMB_Pré Falta |  | VC_UMB_Pré Falta |  | VA_UMB_Falta |  | VB_UMB_Falta |  | VC_UMB_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | UMB |  |  |  |  | Terminal | UMB
1.0114 | 0 | -0.51206 | -0.88088 | -0.50325 | 0.88768 | -0.29982 | 0.6628 | 0.9948 | 0 | -0.57084 | -0.81012 |  |  | VA_UMB_Pré Falta |  | VB_UMB_Pré Falta |  | VC_UMB_Pré Falta |  | VA_UMB_Pré Falta |  | VB_UMB_Pré Falta |  | VC_UMB_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_UMB_Pré Falta |  | IB_UMB_Pré Falta |  | IC_UMB_Pré Falta |  | IA_UMB_Falta |  | IB_UMB_Falta |  | IC_UMB_Falta |  |  |  | 134.3 | 0 | 135.3 | 239.83 | 135.5 | 119.55 | 96.6 | -245.66 | 132.1 | 0 | 131.6 | -125.17
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.56317 | 0.14094 | -0.17099 | -0.58474 | -0.40439 | 0.46668 | 45.5625 | 43.1617 | -0.75815 | -0.58301 | -1.1124 | -0.93075 |  |  | IA_UMB_Pré Falta |  | IB_UMB_Pré Falta |  | IC_UMB_Pré Falta |  | IA_UMB_Pré Falta |  | IB_UMB_Pré Falta |  | IC_UMB_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 77.09 | 14.05 | 80.9 | 253.7 | 82 | 130.91 | 8334 | 43.45 | 127 | -142.44 | 192.6 | -140.08
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | UBR |  |  |  |  | Terminal | UBR
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.97 | Tetha VA | -119.61 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -249.85 | Tetha VA | -122.8
[14 empty] | Tetha VB | 239.97 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.36 | Tetha VB | 249.85 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 127.05
[14 empty] | Tetha VC | 119.61 | Tetha VC | -120.36 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 122.8 | Tetha VC | -127.05 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 182.4 | Tetha IA | -57.57 | Tetha IA | 62.79 | Tetha IA | 292.33 | Tetha IA | 42.48 | Tetha IA | 169.53
[14 empty] | Tetha IB | 61.22 | Tetha IB | -178.75 | Tetha IB | -58.39 | Tetha IB | 301.58 | Tetha IB | 51.73 | Tetha IB | 178.78
[14 empty] | Tetha IC | 299.53 | Tetha IC | 59.56 | Tetha IC | 179.92 | Tetha IC | 291.15 | Tetha IC | 41.3 | Tetha IC | 168.35
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -182.4 | Tetha VA | -61.22 | Tetha VA | -299.53 | Tetha VA | -292.33 | Tetha VA | -301.58 | Tetha VA | -291.15
[14 empty] | Tetha VB | 57.57 | Tetha VB | 178.75 | Tetha VB | -59.56 | Tetha VB | -42.48 | Tetha VB | -51.73 | Tetha VB | -41.3
[14 empty] | Tetha VC | -62.79 | Tetha VC | 58.39 | Tetha VC | -179.92 | Tetha VC | -169.53 | Tetha VC | -178.78 | Tetha VC | -168.35
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 121.18 | Tetha IA | -117.13 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -9.25 | Tetha IA | 1.18
[14 empty] | Tetha IB | -121.18 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -238.31 | Tetha IB | 9.25 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 10.43
[14 empty] | Tetha IC | 117.13 | Tetha IC | 238.31 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -1.18 | Tetha IC | -10.43 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | UMB |  |  |  |  | Terminal | UMB
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.83 | Tetha VA | -119.55 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -245.66 | Tetha VA | -120.49
[14 empty] | Tetha VB | 239.83 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.28 | Tetha VB | 245.66 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 125.17
[14 empty] | Tetha VC | 119.55 | Tetha VC | -120.28 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 120.49 | Tetha VC | -125.17 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 14.05 | Tetha IA | -225.78 | Tetha IA | -105.5 | Tetha IA | 289.11 | Tetha IA | 43.45 | Tetha IA | 168.62
[14 empty] | Tetha IB | 253.7 | Tetha IB | 13.87 | Tetha IB | 134.15 | Tetha IB | 103.22 | Tetha IB | -142.44 | Tetha IB | -17.27
[14 empty] | Tetha IC | 130.91 | Tetha IC | -108.92 | Tetha IC | 11.36 | Tetha IC | 105.58 | Tetha IC | -140.08 | Tetha IC | -14.91
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -14.05 | Tetha VA | -253.7 | Tetha VA | -130.91 | Tetha VA | -289.11 | Tetha VA | -103.22 | Tetha VA | -105.58
[14 empty] | Tetha VB | 225.78 | Tetha VB | -13.87 | Tetha VB | 108.92 | Tetha VB | -43.45 | Tetha VB | 142.44 | Tetha VB | 140.08
[14 empty] | Tetha VC | 105.5 | Tetha VC | -134.15 | Tetha VC | -11.36 | Tetha VC | -168.62 | Tetha VC | 17.27 | Tetha VC | 14.91
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -239.65 | Tetha IA | -116.86 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 185.89 | Tetha IA | 183.53
[14 empty] | Tetha IB | 239.65 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 122.79 | Tetha IB | -185.89 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -2.36
[14 empty] | Tetha IC | 116.86 | Tetha IC | -122.79 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -183.53 | Tetha IC | 2.36 | Tetha IC | 0