## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 230 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | CHV | 37.85 | Não Houve | I_base | 251.0219 | A
CHV | FRA | 230 | 105.2 | [8 empty] | Terminal B | FRA | 67.35 | Não Houve | Z_Base | 529 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | CHV | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0201 | 0.1029 | 0.0757 | 0.2793 | 0.1782 | 0.1265 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 10.6329 | 54.4341 | 40.0453 | 147.7497
Distribuído (ohms/km) | 0.1011 | 0.5174 | 0.3807 | 1.4045
[9 empty] | Terminal B | FRA | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.10107 | 0.51743 | 0.38066 | 1.4045
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 6 |  | Linhas (anel) |  | 5
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 2 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 4 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 230kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Religamento automático atuou com sucesso
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | CHV |  |  |  |  | Terminal A |  | CHV
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
136.5 | 0 | 136.2 | 239.83 | 124.9 | 119.75 |  | 104.8 | 0 | 134.7 | 241.84 | 122.7 | 119.23
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
23.5 | 150.85 | 21.7 | 26.32 | 22 | 272.67 |  | 1989.8 | 285.81 | 65.1 | 314.94 | 20.6 | 273.61
Terminal B |  | FRA |  |  |  |  | Terminal B |  | FRA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
135.7 | 0 | 135.8 | 239.69 | 135.4 | 119.58 |  | 89.8 | 0 | 137.6 | 240.5 | 136.4 | 123.04
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
40.7 | 60.23 | 40.1 | 302.91 | 41.4 | 181.8 |  | 3332.4 | 283.71 | 28.9 | 87.68 | 40.5 | 186.44

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | CHV |  |  |  |  | Terminal | CHV |  |  |  |  | VA | VA
VA_CHV_Pré Falta |  | VB_CHV_Pré Falta |  | VC_CHV_Pré Falta |  | VA_CHV_Falta |  | VB_CHV_Falta |  | VC_CHV_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | CHV |  |  |  |  | Terminal | CHV
1.0279 | 0 | -0.51547 | -0.88674 | -0.46673 | 0.81661 | -0.37246 | 0.6958 | 1.0144 | 0 | -0.49797 | -0.77835 | VB | IA | VA_CHV_Pré Falta |  | VB_CHV_Pré Falta |  | VC_CHV_Pré Falta |  | VA_CHV_Pré Falta |  | VB_CHV_Pré Falta |  | VC_CHV_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_CHV_Pré Falta |  | IB_CHV_Pré Falta |  | IC_CHV_Pré Falta |  | IA_CHV_Falta |  | IB_CHV_Falta |  | IC_CHV_Falta |  |  | IC | 136.5 | 0 | 136.2 | 239.83 | 124.9 | 119.75 | 104.8 | -241.84 | 134.7 | 0 | 122.7 | -122.61
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.15456 | 0.086202 | 0.14647 | 0.072456 | 0.0077177 | -0.16549 | 10.7844 | 10.4035 | 0.14252 | 0.46907 | 0.13189 | 0.081678 |  |  | IA_CHV_Pré Falta |  | IB_CHV_Pré Falta |  | IC_CHV_Pré Falta |  | IA_CHV_Pré Falta |  | IB_CHV_Pré Falta |  | IC_CHV_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | FRA |  |  |  |  | Terminal | FRA | [6 empty] | 23.5 | 150.85 | 21.7 | 26.32 | 22 | 272.67 | 1989.8 | 43.97 | 65.1 | 73.1 | 20.6 | 31.77
VA_FRA_Pré Falta |  | VB_FRA_Pré Falta |  | VC_FRA_Pré Falta |  | VA_FRA_Falta |  | VB_FRA_Falta |  | VC_FRA_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | FRA |  |  |  |  | Terminal | FRA
1.0219 | 0 | -0.51612 | -0.88287 | -0.50334 | 0.88676 | -0.333 | 0.58858 | 1.0362 | 0 | -0.47366 | -0.91145 |  |  | VA_FRA_Pré Falta |  | VB_FRA_Pré Falta |  | VC_FRA_Pré Falta |  | VA_FRA_Pré Falta |  | VB_FRA_Pré Falta |  | VC_FRA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_FRA_Pré Falta |  | IB_FRA_Pré Falta |  | IC_FRA_Pré Falta |  | IA_FRA_Falta |  | IB_FRA_Falta |  | IC_FRA_Falta |  |  |  | 135.7 | 0 | 135.8 | 239.69 | 135.4 | 119.58 | 89.8 | -240.5 | 137.6 | 0 | 136.4 | -117.46
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.15218 | 0.26605 | 0.16407 | -0.25352 | -0.31162 | -0.0097929 | 18.2906 | 17.182 | -0.1936 | -0.099413 | 0.17901 | -0.24693 |  |  | IA_FRA_Pré Falta |  | IB_FRA_Pré Falta |  | IC_FRA_Pré Falta |  | IA_FRA_Pré Falta |  | IB_FRA_Pré Falta |  | IC_FRA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 40.7 | 60.23 | 40.1 | 302.91 | 41.4 | 181.8 | 3332.4 | 43.21 | 28.9 | -152.82 | 40.5 | -54.06
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | CHV |  |  |  |  | Terminal | CHV
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.83 | Tetha VA | -119.75 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -241.84 | Tetha VA | -119.23
[14 empty] | Tetha VB | 239.83 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.08 | Tetha VB | 241.84 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 122.61
[14 empty] | Tetha VC | 119.75 | Tetha VC | -120.08 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 119.23 | Tetha VC | -122.61 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 150.85 | Tetha IA | -88.98 | Tetha IA | 31.1 | Tetha IA | 285.81 | Tetha IA | 43.97 | Tetha IA | 166.58
[14 empty] | Tetha IB | 26.32 | Tetha IB | -213.51 | Tetha IB | -93.43 | Tetha IB | 314.94 | Tetha IB | 73.1 | Tetha IB | 195.71
[14 empty] | Tetha IC | 272.67 | Tetha IC | 32.84 | Tetha IC | 152.92 | Tetha IC | 273.61 | Tetha IC | 31.77 | Tetha IC | 154.38
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -150.85 | Tetha VA | -26.32 | Tetha VA | -272.67 | Tetha VA | -285.81 | Tetha VA | -314.94 | Tetha VA | -273.61
[14 empty] | Tetha VB | 88.98 | Tetha VB | 213.51 | Tetha VB | -32.84 | Tetha VB | -43.97 | Tetha VB | -73.1 | Tetha VB | -31.77
[14 empty] | Tetha VC | -31.1 | Tetha VC | 93.43 | Tetha VC | -152.92 | Tetha VC | -166.58 | Tetha VC | -195.71 | Tetha VC | -154.38
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 124.53 | Tetha IA | -121.82 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -29.13 | Tetha IA | 12.2
[14 empty] | Tetha IB | -124.53 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -246.35 | Tetha IB | 29.13 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 41.33
[14 empty] | Tetha IC | 121.82 | Tetha IC | 246.35 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -12.2 | Tetha IC | -41.33 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | FRA |  |  |  |  | Terminal | FRA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.69 | Tetha VA | -119.58 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.5 | Tetha VA | -123.04
[14 empty] | Tetha VB | 239.69 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.11 | Tetha VB | 240.5 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 117.46
[14 empty] | Tetha VC | 119.58 | Tetha VC | -120.11 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 123.04 | Tetha VC | -117.46 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 60.23 | Tetha IA | -179.46 | Tetha IA | -59.35 | Tetha IA | 283.71 | Tetha IA | 43.21 | Tetha IA | 160.67
[14 empty] | Tetha IB | 302.91 | Tetha IB | 63.22 | Tetha IB | 183.33 | Tetha IB | 87.68 | Tetha IB | -152.82 | Tetha IB | -35.36
[14 empty] | Tetha IC | 181.8 | Tetha IC | -57.89 | Tetha IC | 62.22 | Tetha IC | 186.44 | Tetha IC | -54.06 | Tetha IC | 63.4
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -60.23 | Tetha VA | -302.91 | Tetha VA | -181.8 | Tetha VA | -283.71 | Tetha VA | -87.68 | Tetha VA | -186.44
[14 empty] | Tetha VB | 179.46 | Tetha VB | -63.22 | Tetha VB | 57.89 | Tetha VB | -43.21 | Tetha VB | 152.82 | Tetha VB | 54.06
[14 empty] | Tetha VC | 59.35 | Tetha VC | -183.33 | Tetha VC | -62.22 | Tetha VC | -160.67 | Tetha VC | 35.36 | Tetha VC | -63.4
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -242.68 | Tetha IA | -121.57 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 196.03 | Tetha IA | 97.27
[14 empty] | Tetha IB | 242.68 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 121.11 | Tetha IB | -196.03 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -98.76
[14 empty] | Tetha IC | 121.57 | Tetha IC | -121.11 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -97.27 | Tetha IC | 98.76 | Tetha IC | 0