## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 230 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | APA | 40.01 | Não Houve | I_base | 251.0219 | A
APA | SDI | 230 | 40.6 | [8 empty] | Terminal B | SDI | 0.59 | Não Houve | Z_Base | 529 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | APA | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0078 | 0.0398 | 0.0286 | 0.1082 | 0.068835 | 0.052302 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 4.1262 | 21.0542 | 15.1294 | 57.2378
Distribuído (ohms/km) | 0.1016 | 0.5186 | 0.3726 | 1.4098
[9 empty] | Terminal B | SDI | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.10163 | 0.51858 | 0.37265 | 1.4098
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 4 |  | Linhas (anel) |  | 2
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 2 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 2 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 230kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Religamento automático monopolar atuou com sucesso
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | APA |  |  |  |  | Terminal A |  | APA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
132.4 | 0 | 132.4 | 240.98 | 133.4 | 120.75 |  | 108.6 | 0 | 130.1 | 248.6 | 132 | 126.3
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
403.2 | 356.19 | 251.5 | 231.11 | 250.6 | 119.7 |  | 2194.2 | 325.14 | 341.1 | 184.56 | 541.4 | 126.56
Terminal B |  | SDI |  |  |  |  | Terminal B |  | SDI
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
134 | 0 | 134.5 | 240.63 | 134.2 | 120.79 |  | 81.8 | 0 | 136.8 | 268.8 | 132 | 150.81
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
103.1 | 174.42 | 242.9 | 52.4 | 240 | 296.04 |  | 3540.4 | 342.44 | 355.4 | 27.23 | 547.8 | 329.23

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | APA |  |  |  |  | Terminal | APA |  |  |  |  | VA | VA
VA_APA_Pré Falta |  | VB_APA_Pré Falta |  | VC_APA_Pré Falta |  | VA_APA_Falta |  | VB_APA_Falta |  | VC_APA_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | APA |  |  |  |  | Terminal | APA
0.99706 | 0 | -0.48369 | -0.87188 | -0.51364 | 0.86335 | -0.29841 | 0.76144 | 0.97974 | 0 | -0.53117 | -0.84023 | VB | IA | VA_APA_Pré Falta |  | VB_APA_Pré Falta |  | VC_APA_Pré Falta |  | VA_APA_Pré Falta |  | VB_APA_Pré Falta |  | VC_APA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_APA_Pré Falta |  | IB_APA_Pré Falta |  | IC_APA_Pré Falta |  | IA_APA_Falta |  | IB_APA_Falta |  | IC_APA_Falta |  |  | IC | 132.4 | 0 | 132.4 | 240.98 | 133.4 | 120.75 | 108.6 | -248.6 | 130.1 | 0 | 132 | -122.3
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0296 | -0.20176 | -1.1891 | -1.4742 | -0.93502 | 1.6393 | 3.8462 | 16.0699 | 1.1244 | -2.3095 | -2.1629 | -3.4561 |  |  | IA_APA_Pré Falta |  | IB_APA_Pré Falta |  | IC_APA_Pré Falta |  | IA_APA_Pré Falta |  | IB_APA_Pré Falta |  | IC_APA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SDI |  |  |  |  | Terminal | SDI | [6 empty] | 403.2 | 356.19 | 251.5 | 231.11 | 250.6 | 119.7 | 2194.2 | 76.54 | 341.1 | -64.04 | 541.4 | -122.04
VA_SDI_Pré Falta |  | VB_SDI_Pré Falta |  | VC_SDI_Pré Falta |  | VA_SDI_Falta |  | VB_SDI_Falta |  | VC_SDI_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SDI |  |  |  |  | Terminal | SDI
1.0091 | 0 | -0.49676 | -0.88269 | -0.51733 | 0.86817 | -0.012901 | 0.61587 | 1.0302 | 0 | -0.46652 | -0.87777 |  |  | VA_SDI_Pré Falta |  | VB_SDI_Pré Falta |  | VC_SDI_Pré Falta |  | VA_SDI_Pré Falta |  | VB_SDI_Pré Falta |  | VC_SDI_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SDI_Pré Falta |  | IB_SDI_Pré Falta |  | IC_SDI_Pré Falta |  | IA_SDI_Falta |  | IB_SDI_Falta |  | IC_SDI_Falta |  |  |  | 134 | 0 | 134.5 | 240.63 | 134.2 | 120.79 | 81.8 | -268.8 | 136.8 | 0 | 132 | -117.99
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.77273 | 0.075495 | 1.1161 | 1.4493 | 0.79343 | -1.6239 | 7.5098 | 25.582 | -1.2742 | 2.3536 | 2.0358 | 3.588 |  |  | IA_SDI_Pré Falta |  | IB_SDI_Pré Falta |  | IC_SDI_Pré Falta |  | IA_SDI_Pré Falta |  | IB_SDI_Pré Falta |  | IC_SDI_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 103.1 | 174.42 | 242.9 | 52.4 | 240 | 296.04 | 3540.4 | 73.64 | 355.4 | -241.57 | 547.8 | 60.43
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | APA |  |  |  |  | Terminal | APA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.98 | Tetha VA | -120.75 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -248.6 | Tetha VA | -126.3
[14 empty] | Tetha VB | 240.98 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.23 | Tetha VB | 248.6 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 122.3
[14 empty] | Tetha VC | 120.75 | Tetha VC | -120.23 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 126.3 | Tetha VC | -122.3 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 356.19 | Tetha IA | 115.21 | Tetha IA | 235.44 | Tetha IA | 325.14 | Tetha IA | 76.54 | Tetha IA | 198.84
[14 empty] | Tetha IB | 231.11 | Tetha IB | -9.87 | Tetha IB | 110.36 | Tetha IB | 184.56 | Tetha IB | -64.04 | Tetha IB | 58.26
[14 empty] | Tetha IC | 119.7 | Tetha IC | -121.28 | Tetha IC | -1.05 | Tetha IC | 126.56 | Tetha IC | -122.04 | Tetha IC | 0.26
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -356.19 | Tetha VA | -231.11 | Tetha VA | -119.7 | Tetha VA | -325.14 | Tetha VA | -184.56 | Tetha VA | -126.56
[14 empty] | Tetha VB | -115.21 | Tetha VB | 9.87 | Tetha VB | 121.28 | Tetha VB | -76.54 | Tetha VB | 64.04 | Tetha VB | 122.04
[14 empty] | Tetha VC | -235.44 | Tetha VC | -110.36 | Tetha VC | 1.05 | Tetha VC | -198.84 | Tetha VC | -58.26 | Tetha VC | -0.26
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 125.08 | Tetha IA | 236.49 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 140.58 | Tetha IA | 198.58
[14 empty] | Tetha IB | -125.08 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 111.41 | Tetha IB | -140.58 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 58
[14 empty] | Tetha IC | -236.49 | Tetha IC | -111.41 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -198.58 | Tetha IC | -58 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SDI |  |  |  |  | Terminal | SDI
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.63 | Tetha VA | -120.79 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -268.8 | Tetha VA | -150.81
[14 empty] | Tetha VB | 240.63 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.84 | Tetha VB | 268.8 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 117.99
[14 empty] | Tetha VC | 120.79 | Tetha VC | -119.84 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 150.81 | Tetha VC | -117.99 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 174.42 | Tetha IA | -66.21 | Tetha IA | 53.63 | Tetha IA | 342.44 | Tetha IA | 73.64 | Tetha IA | 191.63
[14 empty] | Tetha IB | 52.4 | Tetha IB | -188.23 | Tetha IB | -68.39 | Tetha IB | 27.23 | Tetha IB | -241.57 | Tetha IB | -123.58
[14 empty] | Tetha IC | 296.04 | Tetha IC | 55.41 | Tetha IC | 175.25 | Tetha IC | 329.23 | Tetha IC | 60.43 | Tetha IC | 178.42
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -174.42 | Tetha VA | -52.4 | Tetha VA | -296.04 | Tetha VA | -342.44 | Tetha VA | -27.23 | Tetha VA | -329.23
[14 empty] | Tetha VB | 66.21 | Tetha VB | 188.23 | Tetha VB | -55.41 | Tetha VB | -73.64 | Tetha VB | 241.57 | Tetha VB | -60.43
[14 empty] | Tetha VC | -53.63 | Tetha VC | 68.39 | Tetha VC | -175.25 | Tetha VC | -191.63 | Tetha VC | 123.58 | Tetha VC | -178.42
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 122.02 | Tetha IA | -121.62 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 315.21 | Tetha IA | 13.21
[14 empty] | Tetha IB | -122.02 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -243.64 | Tetha IB | -315.21 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -302
[14 empty] | Tetha IC | 121.62 | Tetha IC | 243.64 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -13.21 | Tetha IC | 302 | Tetha IC | 0