## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 230 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | GPS | 35.31 | Não Houve | I_base | 251.0219 | A
GPS | PFL | 230 | 64.7 | [8 empty] | Terminal B | PFL | 29.4 | Não Houve | Z_Base | 529 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | GPS | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0123 | 0.0616 | 0.0427 | 0.1801 | 0.11239 | 0.070429 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 6.5067 | 32.5864 | 22.5883 | 95.2729
Distribuído (ohms/km) | 0.1006 | 0.5037 | 0.3491 | 1.4725
[9 empty] | Terminal B | PFL | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.10057 | 0.50365 | 0.34912 | 1.4725
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 2 |  | Linhas (anel) |  | 2
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 2 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 4 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 230kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Não houve tentativa de religamento automático.
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | GPS |  |  |  |  | Terminal A |  | GPS
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
136.8 | 0 | 137.8 | 239.92 | 137.3 | 119.7 |  | 76.1 | 0 | 130.8 | 248.11 | 128.2 | 116.46
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
177.5 | 16.22 | 179.8 | 255.89 | 179.1 | 134.26 |  | 2501.2 | 287.33 | 62 | 247.06 | 360.4 | 114.66
Terminal B |  | PFL |  |  |  |  | Terminal B |  | PFL
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
137.7 | 0 | 138.1 | 240.13 | 137.9 | 119.75 |  | 57.1 | 0 | 133.4 | 249.49 | 132.7 | 123.34
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
172.2 | 189.28 | 173.6 | 68.73 | 170.2 | 307.52 |  | 2774.1 | 285.66 | 69.9 | 47.06 | 355.9 | 296.91

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | GPS |  |  |  |  | Terminal | GPS |  |  |  |  | VA | VA
VA_GPS_Pré Falta |  | VB_GPS_Pré Falta |  | VC_GPS_Pré Falta |  | VA_GPS_Falta |  | VB_GPS_Falta |  | VC_GPS_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | GPS |  |  |  |  | Terminal | GPS
1.0302 | 0 | -0.52012 | -0.89797 | -0.51228 | 0.89813 | -0.21366 | 0.53176 | 0.98501 | 0 | -0.6416 | -0.72139 | VB | IA | VA_GPS_Pré Falta |  | VB_GPS_Pré Falta |  | VC_GPS_Pré Falta |  | VA_GPS_Pré Falta |  | VB_GPS_Pré Falta |  | VC_GPS_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_GPS_Pré Falta |  | IB_GPS_Pré Falta |  | IC_GPS_Pré Falta |  | IA_GPS_Falta |  | IB_GPS_Falta |  | IC_GPS_Falta |  |  | IC | 136.8 | 0 | 137.8 | 239.92 | 137.3 | 119.7 | 76.1 | -248.11 | 130.8 | 0 | 128.2 | -131.65
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2835 | 0.37337 | -0.33009 | -1.3132 | -0.94131 | 0.96594 | 14.5924 | 11.9098 | 0.46682 | -0.0085559 | -1.8665 | -1.9703 |  |  | IA_GPS_Pré Falta |  | IB_GPS_Pré Falta |  | IC_GPS_Pré Falta |  | IA_GPS_Pré Falta |  | IB_GPS_Pré Falta |  | IC_GPS_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | PFL |  |  |  |  | Terminal | PFL | [6 empty] | 177.5 | 16.22 | 179.8 | 255.89 | 179.1 | 134.26 | 2501.2 | 39.22 | 62 | -1.05 | 360.4 | -133.45
VA_PFL_Pré Falta |  | VB_PFL_Pré Falta |  | VC_PFL_Pré Falta |  | VA_PFL_Falta |  | VB_PFL_Falta |  | VC_PFL_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | PFL |  |  |  |  | Terminal | PFL
1.037 | 0 | -0.51795 | -0.90183 | -0.51531 | 0.9016 | -0.15066 | 0.40274 | 1.0046 | 0 | -0.5895 | -0.80692 |  |  | VA_PFL_Pré Falta |  | VB_PFL_Pré Falta |  | VC_PFL_Pré Falta |  | VA_PFL_Pré Falta |  | VB_PFL_Pré Falta |  | VC_PFL_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_PFL_Pré Falta |  | IB_PFL_Pré Falta |  | IC_PFL_Pré Falta |  | IA_PFL_Falta |  | IB_PFL_Falta |  | IC_PFL_Falta |  |  |  | 137.7 | 0 | 138.1 | 240.13 | 137.9 | 119.75 | 57.1 | -249.49 | 133.4 | 0 | 132.7 | -126.15
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.2798 | -0.20912 | 0.47425 | 1.2183 | 0.78062 | -1.0166 | 16.8645 | 12.3294 | -0.48657 | 0.20085 | 1.8134 | 1.9735 |  |  | IA_PFL_Pré Falta |  | IB_PFL_Pré Falta |  | IC_PFL_Pré Falta |  | IA_PFL_Pré Falta |  | IB_PFL_Pré Falta |  | IC_PFL_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 172.2 | 189.28 | 173.6 | 68.73 | 170.2 | 307.52 | 2774.1 | 36.17 | 69.9 | -202.43 | 355.9 | 47.42
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | GPS |  |  |  |  | Terminal | GPS
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.92 | Tetha VA | -119.7 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -248.11 | Tetha VA | -116.46
[14 empty] | Tetha VB | 239.92 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.22 | Tetha VB | 248.11 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 131.65
[14 empty] | Tetha VC | 119.7 | Tetha VC | -120.22 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 116.46 | Tetha VC | -131.65 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 16.22 | Tetha IA | -223.7 | Tetha IA | -103.48 | Tetha IA | 287.33 | Tetha IA | 39.22 | Tetha IA | 170.87
[14 empty] | Tetha IB | 255.89 | Tetha IB | 15.97 | Tetha IB | 136.19 | Tetha IB | 247.06 | Tetha IB | -1.05 | Tetha IB | 130.6
[14 empty] | Tetha IC | 134.26 | Tetha IC | -105.66 | Tetha IC | 14.56 | Tetha IC | 114.66 | Tetha IC | -133.45 | Tetha IC | -1.8
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -16.22 | Tetha VA | -255.89 | Tetha VA | -134.26 | Tetha VA | -287.33 | Tetha VA | -247.06 | Tetha VA | -114.66
[14 empty] | Tetha VB | 223.7 | Tetha VB | -15.97 | Tetha VB | 105.66 | Tetha VB | -39.22 | Tetha VB | 1.05 | Tetha VB | 133.45
[14 empty] | Tetha VC | 103.48 | Tetha VC | -136.19 | Tetha VC | -14.56 | Tetha VC | -170.87 | Tetha VC | -130.6 | Tetha VC | 1.8
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -239.67 | Tetha IA | -118.04 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 40.27 | Tetha IA | 172.67
[14 empty] | Tetha IB | 239.67 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 121.63 | Tetha IB | -40.27 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 132.4
[14 empty] | Tetha IC | 118.04 | Tetha IC | -121.63 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -172.67 | Tetha IC | -132.4 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | PFL |  |  |  |  | Terminal | PFL
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.13 | Tetha VA | -119.75 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -249.49 | Tetha VA | -123.34
[14 empty] | Tetha VB | 240.13 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.38 | Tetha VB | 249.49 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 126.15
[14 empty] | Tetha VC | 119.75 | Tetha VC | -120.38 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 123.34 | Tetha VC | -126.15 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 189.28 | Tetha IA | -50.85 | Tetha IA | 69.53 | Tetha IA | 285.66 | Tetha IA | 36.17 | Tetha IA | 162.32
[14 empty] | Tetha IB | 68.73 | Tetha IB | -171.4 | Tetha IB | -51.02 | Tetha IB | 47.06 | Tetha IB | -202.43 | Tetha IB | -76.28
[14 empty] | Tetha IC | 307.52 | Tetha IC | 67.39 | Tetha IC | 187.77 | Tetha IC | 296.91 | Tetha IC | 47.42 | Tetha IC | 173.57
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -189.28 | Tetha VA | -68.73 | Tetha VA | -307.52 | Tetha VA | -285.66 | Tetha VA | -47.06 | Tetha VA | -296.91
[14 empty] | Tetha VB | 50.85 | Tetha VB | 171.4 | Tetha VB | -67.39 | Tetha VB | -36.17 | Tetha VB | 202.43 | Tetha VB | -47.42
[14 empty] | Tetha VC | -69.53 | Tetha VC | 51.02 | Tetha VC | -187.77 | Tetha VC | -162.32 | Tetha VC | 76.28 | Tetha VC | -173.57
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.55 | Tetha IA | -118.24 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 238.6 | Tetha IA | -11.25
[14 empty] | Tetha IB | -120.55 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -238.79 | Tetha IB | -238.6 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -249.85
[14 empty] | Tetha IC | 118.24 | Tetha IC | 238.79 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 11.25 | Tetha IC | 249.85 | Tetha IC | 0