## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 230 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | FIN | 7.19 | Não Houve | I_base | 251.0219 | A
FIN | MDN | 230 | 58.81 | [8 empty] | Terminal B | MDN | 51.62 | Não Houve | Z_Base | 529 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | FIN | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.009 | 0.0557 | 0.0319 | 0.1178 | 0.1026 | 0.068849 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 4.761 | 29.4653 | 16.8751 | 62.3162
Distribuído (ohms/km) | 0.0808 | 0.5011 | 0.2871 | 0.1178
[9 empty] | Terminal B | MDN | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.080956 | 0.50103 | 0.28694 | 1.0596
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 2 |  | Linhas (anel) |  | 4
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 2 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 230 kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase B), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Houve atuação do esquema religamento automáticotripolar com sucesso.
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | FIN |  |  |  |  | Terminal A |  | FIN
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
133.1 | 0 | 133.6 | 239.88 | 133.1 | 119.79 |  | 127.1 | 0 | 11.2 | 224.14 | 129.1 | 126.86
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
71.9 | 173.2 | 72.6 | 54.12 | 71.9 | 293.38 |  | 367.4 | 160.98 | 2652.5 | 164.9 | 271.5 | 171.37
Terminal B |  | MDN |  |  |  |  | Terminal B |  | MDN
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
133.1 | 0 | 133.7 | 239.88 | 133.1 | 119.79 |  | 125.9 | 0 | 61.9 | 242.81 | 128.2 | 128.51
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
73 | 11.72 | 73.2 | 253.11 | 73.9 | 132.48 |  | 364.3 | 342.6 | 1827.4 | 165.33 | 263.8 | 343.34

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | FIN |  |  |  |  | Terminal | FIN |  |  |  |  | VA | VA
VA_FIN_Pré Falta |  | VB_FIN_Pré Falta |  | VC_FIN_Pré Falta |  | VA_FIN_Falta |  | VB_FIN_Falta |  | VC_FIN_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | FIN |  |  |  |  | Terminal | FIN
1.0023 | 0 | -0.50487 | -0.87025 | -0.49798 | 0.86987 | -0.68689 | 0.66657 | 0.084343 | 0 | -0.1232 | -0.96437 | VB | IA | VA_FIN_Pré Falta |  | VB_FIN_Pré Falta |  | VC_FIN_Pré Falta |  | VA_FIN_Pré Falta |  | VB_FIN_Pré Falta |  | VC_FIN_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_FIN_Pré Falta |  | IB_FIN_Pré Falta |  | IC_FIN_Pré Falta |  | IA_FIN_Falta |  | IB_FIN_Falta |  | IC_FIN_Falta |  |  | IC | 133.1 | 0 | 133.6 | 239.88 | 133.1 | 119.79 | 127.1 | -224.14 | 11.2 | 0 | 129.1 | -97.28
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.53765 | 0.06411 | 0.32043 | 0.44298 | 0.21486 | -0.497 | 1.2492 | -2.4687 | 10.2161 | -17.1649 | 1.237 | -1.6279 |  |  | IA_FIN_Pré Falta |  | IB_FIN_Pré Falta |  | IC_FIN_Pré Falta |  | IA_FIN_Pré Falta |  | IB_FIN_Pré Falta |  | IC_FIN_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | MDN |  |  |  |  | Terminal | MDN | [6 empty] | 71.9 | 173.2 | 72.6 | 54.12 | 71.9 | 293.38 | 367.4 | -63.16 | 2652.5 | -59.24 | 271.5 | -52.77
VA_MDN_Pré Falta |  | VB_MDN_Pré Falta |  | VC_MDN_Pré Falta |  | VA_MDN_Falta |  | VB_MDN_Falta |  | VC_MDN_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | MDN |  |  |  |  | Terminal | MDN
1.0023 | 0 | -0.50525 | -0.8709 | -0.49798 | 0.86987 | -0.43323 | 0.84334 | 0.46615 | 0 | -0.39729 | -0.8799 |  |  | VA_MDN_Pré Falta |  | VB_MDN_Pré Falta |  | VC_MDN_Pré Falta |  | VA_MDN_Pré Falta |  | VB_MDN_Pré Falta |  | VC_MDN_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_MDN_Pré Falta |  | IB_MDN_Pré Falta |  | IC_MDN_Pré Falta |  | IA_MDN_Falta |  | IB_MDN_Falta |  | IC_MDN_Falta |  |  |  | 133.1 | 0 | 133.7 | 239.88 | 133.1 | 119.79 | 125.9 | -242.81 | 61.9 | 0 | 128.2 | -114.3
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.53828 | 0.11167 | -0.16016 | -0.52747 | -0.37583 | 0.41044 | -0.46648 | 2.7035 | 2.9832 | -13.4343 | -0.36305 | 1.9531 |  |  | IA_MDN_Pré Falta |  | IB_MDN_Pré Falta |  | IC_MDN_Pré Falta |  | IA_MDN_Pré Falta |  | IB_MDN_Pré Falta |  | IC_MDN_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 73 | 11.72 | 73.2 | 253.11 | 73.9 | 132.48 | 364.3 | 99.79 | 1827.4 | -77.48 | 263.8 | 100.53
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | FIN |  |  |  |  | Terminal | FIN
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.88 | Tetha VA | -119.79 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -224.14 | Tetha VA | -126.86
[14 empty] | Tetha VB | 239.88 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.09 | Tetha VB | 224.14 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 97.28
[14 empty] | Tetha VC | 119.79 | Tetha VC | -120.09 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 126.86 | Tetha VC | -97.28 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 173.2 | Tetha IA | -66.68 | Tetha IA | 53.41 | Tetha IA | 160.98 | Tetha IA | -63.16 | Tetha IA | 34.12
[14 empty] | Tetha IB | 54.12 | Tetha IB | -185.76 | Tetha IB | -65.67 | Tetha IB | 164.9 | Tetha IB | -59.24 | Tetha IB | 38.04
[14 empty] | Tetha IC | 293.38 | Tetha IC | 53.5 | Tetha IC | 173.59 | Tetha IC | 171.37 | Tetha IC | -52.77 | Tetha IC | 44.51
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -173.2 | Tetha VA | -54.12 | Tetha VA | -293.38 | Tetha VA | -160.98 | Tetha VA | -164.9 | Tetha VA | -171.37
[14 empty] | Tetha VB | 66.68 | Tetha VB | 185.76 | Tetha VB | -53.5 | Tetha VB | 63.16 | Tetha VB | 59.24 | Tetha VB | 52.77
[14 empty] | Tetha VC | -53.41 | Tetha VC | 65.67 | Tetha VC | -173.59 | Tetha VC | -34.12 | Tetha VC | -38.04 | Tetha VC | -44.51
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 119.08 | Tetha IA | -120.18 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -3.92 | Tetha IA | -10.39
[14 empty] | Tetha IB | -119.08 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -239.26 | Tetha IB | 3.92 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -6.47
[14 empty] | Tetha IC | 120.18 | Tetha IC | 239.26 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 10.39 | Tetha IC | 6.47 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | MDN |  |  |  |  | Terminal | MDN
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.88 | Tetha VA | -119.79 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -242.81 | Tetha VA | -128.51
[14 empty] | Tetha VB | 239.88 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.09 | Tetha VB | 242.81 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 114.3
[14 empty] | Tetha VC | 119.79 | Tetha VC | -120.09 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 128.51 | Tetha VC | -114.3 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 11.72 | Tetha IA | -228.16 | Tetha IA | -108.07 | Tetha IA | 342.6 | Tetha IA | 99.79 | Tetha IA | 214.09
[14 empty] | Tetha IB | 253.11 | Tetha IB | 13.23 | Tetha IB | 133.32 | Tetha IB | 165.33 | Tetha IB | -77.48 | Tetha IB | 36.82
[14 empty] | Tetha IC | 132.48 | Tetha IC | -107.4 | Tetha IC | 12.69 | Tetha IC | 343.34 | Tetha IC | 100.53 | Tetha IC | 214.83
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -11.72 | Tetha VA | -253.11 | Tetha VA | -132.48 | Tetha VA | -342.6 | Tetha VA | -165.33 | Tetha VA | -343.34
[14 empty] | Tetha VB | 228.16 | Tetha VB | -13.23 | Tetha VB | 107.4 | Tetha VB | -99.79 | Tetha VB | 77.48 | Tetha VB | -100.53
[14 empty] | Tetha VC | 108.07 | Tetha VC | -133.32 | Tetha VC | -12.69 | Tetha VC | -214.09 | Tetha VC | -36.82 | Tetha VC | -214.83
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -241.39 | Tetha IA | -120.76 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 177.27 | Tetha IA | -0.74
[14 empty] | Tetha IB | 241.39 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 120.63 | Tetha IB | -177.27 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -178.01
[14 empty] | Tetha IC | 120.76 | Tetha IC | -120.63 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0.74 | Tetha IC | 178.01 | Tetha IC | 0