## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | CXS | 1.8 | Não Houve | I_base | 109.9715 | A
CXS | SSA | 525 | 94 | [8 empty] | Terminal B | SSA | 92.2 | Não Houve | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | CXS | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0008 | 0.0117 | 0.008 | 0.0304 | 1.2458 | 0.78372 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 2.205 | 32.2481 | 22.05 | 83.79
Distribuído (ohms/km) | 0.0223 | 0.3434 | 0.2352 | 0.8905
[9 empty] | Terminal B | SSA | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.023457 | 0.34307 | 0.23457 | 0.89138
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 2 |  | Linhas (anel) |  | 6
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 0
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 4 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 2
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 525kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Houve atuação do esquema religamento automático monopolar sob falta
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | CXS |  |  |  |  | Terminal A |  | CXS
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
312.5 | 0 | 312.3 | 240.06 | 311.1 | 120.2 |  | 117.5 | 0 | 303.8 | 268.54 | 307 | 143.9
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
536.5 | 31.19 | 478.8 | 279.28 | 462.1 | 153.96 |  | 8430.3 | 320.68 | 1379.4 | 312.91 | 609.2 | 277.79
Terminal B |  | SSA |  |  |  |  | Terminal B |  | SSA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
312.7 | 0 | 314.1 | 240.05 | 131.7 | 120.02 |  | 236 | 0 | 305.9 | 247.04 | 309.7 | 123.48
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
337.8 | 208.79 | 401.5 | 84.76 | 390.6 | 320.29 |  | 5085.1 | 294.28 | 1274.1 | 106.57 | 532.6 | 84.93

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | CXS |  |  |  |  | Terminal | CXS |  |  |  |  | VA | VA
VA_CXS_Pré Falta |  | VB_CXS_Pré Falta |  | VC_CXS_Pré Falta |  | VA_CXS_Falta |  | VB_CXS_Falta |  | VC_CXS_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | CXS |  |  |  |  | Terminal | CXS
1.031 | 0 | -0.51423 | -0.89282 | -0.51628 | 0.88706 | -0.0098769 | 0.38752 | 1.0023 | 0 | -0.57572 | -0.8333 | VB | IA | VA_CXS_Pré Falta |  | VB_CXS_Pré Falta |  | VC_CXS_Pré Falta |  | VA_CXS_Pré Falta |  | VB_CXS_Pré Falta |  | VC_CXS_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_CXS_Pré Falta |  | IB_CXS_Pré Falta |  | IC_CXS_Pré Falta |  | IA_CXS_Falta |  | IB_CXS_Falta |  | IC_CXS_Falta |  |  | IC | 312.5 | 0 | 312.3 | 240.06 | 311.1 | 120.2 | 117.5 | -268.54 | 303.8 | 0 | 307 | -124.64
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5141 | 0.91664 | 0.25473 | -1.559 | -1.3698 | 0.66927 | 17.0697 | 21.9585 | 3.2531 | 3.1824 | 1.9837 | 0.32307 |  |  | IA_CXS_Pré Falta |  | IB_CXS_Pré Falta |  | IC_CXS_Pré Falta |  | IA_CXS_Pré Falta |  | IB_CXS_Pré Falta |  | IC_CXS_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SSA |  |  |  |  | Terminal | SSA | [6 empty] | 536.5 | 31.19 | 478.8 | 279.28 | 462.1 | 153.96 | 8430.3 | 52.14 | 1379.4 | 44.37 | 609.2 | 9.25
VA_SSA_Pré Falta |  | VB_SSA_Pré Falta |  | VC_SSA_Pré Falta |  | VA_SSA_Falta |  | VB_SSA_Falta |  | VC_SSA_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SSA |  |  |  |  | Terminal | SSA
1.0316 | 0 | -0.51735 | -0.89788 | -0.21738 | 0.37621 | -0.30372 | 0.71692 | 1.0092 | 0 | -0.56483 | -0.85143 |  |  | VA_SSA_Pré Falta |  | VB_SSA_Pré Falta |  | VC_SSA_Pré Falta |  | VA_SSA_Pré Falta |  | VB_SSA_Pré Falta |  | VC_SSA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SSA_Pré Falta |  | IB_SSA_Pré Falta |  | IC_SSA_Pré Falta |  | IA_SSA_Falta |  | IB_SSA_Falta |  | IC_SSA_Falta |  |  |  | 312.7 | 0 | 314.1 | 240.05 | 131.7 | 120.02 | 236 | -247.04 | 305.9 | 0 | 309.7 | -123.56
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.97669 | -0.53672 | 0.12097 | 1.3191 | 0.99134 | -0.82332 | 11.39 | 12.3174 | -3.2421 | -2.6754 | -1.6722 | -0.53977 |  |  | IA_SSA_Pré Falta |  | IB_SSA_Pré Falta |  | IC_SSA_Pré Falta |  | IA_SSA_Pré Falta |  | IB_SSA_Pré Falta |  | IC_SSA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 337.8 | 208.79 | 401.5 | 84.76 | 390.6 | 320.29 | 5085.1 | 47.24 | 1274.1 | -140.47 | 532.6 | -162.11
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | CXS |  |  |  |  | Terminal | CXS
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.06 | Tetha VA | -120.2 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -268.54 | Tetha VA | -143.9
[14 empty] | Tetha VB | 240.06 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.86 | Tetha VB | 268.54 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 124.64
[14 empty] | Tetha VC | 120.2 | Tetha VC | -119.86 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 143.9 | Tetha VC | -124.64 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 31.19 | Tetha IA | -208.87 | Tetha IA | -89.01 | Tetha IA | 320.68 | Tetha IA | 52.14 | Tetha IA | 176.78
[14 empty] | Tetha IB | 279.28 | Tetha IB | 39.22 | Tetha IB | 159.08 | Tetha IB | 312.91 | Tetha IB | 44.37 | Tetha IB | 169.01
[14 empty] | Tetha IC | 153.96 | Tetha IC | -86.1 | Tetha IC | 33.76 | Tetha IC | 277.79 | Tetha IC | 9.25 | Tetha IC | 133.89
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -31.19 | Tetha VA | -279.28 | Tetha VA | -153.96 | Tetha VA | -320.68 | Tetha VA | -312.91 | Tetha VA | -277.79
[14 empty] | Tetha VB | 208.87 | Tetha VB | -39.22 | Tetha VB | 86.1 | Tetha VB | -52.14 | Tetha VB | -44.37 | Tetha VB | -9.25
[14 empty] | Tetha VC | 89.01 | Tetha VC | -159.08 | Tetha VC | -33.76 | Tetha VC | -176.78 | Tetha VC | -169.01 | Tetha VC | -133.89
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -248.09 | Tetha IA | -122.77 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 7.77 | Tetha IA | 42.89
[14 empty] | Tetha IB | 248.09 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 125.32 | Tetha IB | -7.77 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 35.12
[14 empty] | Tetha IC | 122.77 | Tetha IC | -125.32 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -42.89 | Tetha IC | -35.12 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SSA |  |  |  |  | Terminal | SSA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.05 | Tetha VA | -120.02 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -247.04 | Tetha VA | -123.48
[14 empty] | Tetha VB | 240.05 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.03 | Tetha VB | 247.04 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 123.56
[14 empty] | Tetha VC | 120.02 | Tetha VC | -120.03 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 123.48 | Tetha VC | -123.56 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 208.79 | Tetha IA | -31.26 | Tetha IA | 88.77 | Tetha IA | 294.28 | Tetha IA | 47.24 | Tetha IA | 170.8
[14 empty] | Tetha IB | 84.76 | Tetha IB | -155.29 | Tetha IB | -35.26 | Tetha IB | 106.57 | Tetha IB | -140.47 | Tetha IB | -16.91
[14 empty] | Tetha IC | 320.29 | Tetha IC | 80.24 | Tetha IC | 200.27 | Tetha IC | 84.93 | Tetha IC | -162.11 | Tetha IC | -38.55
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -208.79 | Tetha VA | -84.76 | Tetha VA | -320.29 | Tetha VA | -294.28 | Tetha VA | -106.57 | Tetha VA | -84.93
[14 empty] | Tetha VB | 31.26 | Tetha VB | 155.29 | Tetha VB | -80.24 | Tetha VB | -47.24 | Tetha VB | 140.47 | Tetha VB | 162.11
[14 empty] | Tetha VC | -88.77 | Tetha VC | 35.26 | Tetha VC | -200.27 | Tetha VC | -170.8 | Tetha VC | 16.91 | Tetha VC | 38.55
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 124.03 | Tetha IA | -111.5 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 187.71 | Tetha IA | 209.35
[14 empty] | Tetha IB | -124.03 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -235.53 | Tetha IB | -187.71 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 21.64
[14 empty] | Tetha IC | 111.5 | Tetha IC | 235.53 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -209.35 | Tetha IC | -21.64 | Tetha IC | 0