## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [5 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | SE 1 | Não Houve | I_base | 109.9715 | A
SE 1 | SE 2 | 525 | 204 | [8 empty] | Terminal B | SE 2 | Não Houve | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [5 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.002039 | 0.02459 | 0.027613 | 0.09978 | 2.7999 | 1.848 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  | 5.62 | 67.7762 | 76.1083 | 275.0186
Distribuído (ohms/km) | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
[9 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [12 empty] | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não Houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
Equivalentes | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
| R (pu) | X (pu) | R0 (pu) | X0 (pu)
Lado SE A | [8 empty] | Terminal B | 0
Lado SE B | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
TIE
Dados do Sistema
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 6 |  | Linhas (anel) |  | 2
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores (Lado de Alta) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 3
Transformadores (Lado de Média) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 1 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT A - B 525kV decorrente da recepção de transferência de disparo, em SE_A, de maneira incorreta. Houve curto-circuito monofásico (fase C À terra) fra da linha e reverso a SE_A
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | SE 1 |  |  |  |  | Terminal A |  | SE 1
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
310.7 | 0 | 320.2 | 239.04 | 315.8 | 120.2 |  | 320.7 | 0 | 331.8 | 246.62 | 100.9 | 119.87
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
784.1 | 192.65 | 795.3 | 72.13 | 775 | 311.25 |  | 889.6 | 189.68 | 1101.6 | 71.05 | 2331.3 | 255.75
Terminal B |  | SE 2 |  |  |  |  | Terminal B |  | SE 2
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 |  | 0 | 0 | 0 | 237.99 | 0 | 199.78
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 |  | 0 | 183.83 | 0 | 158.07 | 0 | 318.57

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1 |  |  |  |  | VA | VA
VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Falta |  | VB_SE 1_Falta |  | VC_SE 1_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
1.025 | 0 | -0.54345 | -0.90588 | -0.52408 | 0.90046 | -0.52694 | -0.91748 | -0.65496 | 0.8771 | 0.33288 | 0 | VC | IA | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Falta |  | IB_SE 1_Falta |  | IC_SE 1_Falta |  |  | IC | 310.7 | 0 | 320.2 | 239.04 | 315.8 | 120.2 | 320.7 | -119.87 | 331.8 | 126.75 | 100.9 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.5241 | -0.56651 | 0.80514 | 2.4972 | 1.6858 | -1.9223 | 1.0129 | 2.7546 | 2.3929 | -2.7354 | -5.5215 | 5.3544 |  |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2 | [6 empty] | 784.1 | 192.65 | 795.3 | 72.13 | 775 | 311.25 | 889.6 | 69.81 | 1101.6 | -48.82 | 2331.3 | 135.88
VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Falta |  | VB_SE 2_Falta |  | VC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Falta |  | IB_SE 2_Falta |  | IC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 | 0 | -199.78 | 0 | 38.21 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 | 0 | -15.95 | 0 | -41.71 | 0 | 118.79
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.04 | Tetha VA | -120.2 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -246.62 | Tetha VA | -119.87
[14 empty] | Tetha VB | 239.04 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 118.84 | Tetha VB | 246.62 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 126.75
[14 empty] | Tetha VC | 120.2 | Tetha VC | -118.84 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 119.87 | Tetha VC | -126.75 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 192.65 | Tetha IA | -46.39 | Tetha IA | 72.45 | Tetha IA | 189.68 | Tetha IA | -56.94 | Tetha IA | 69.81
[14 empty] | Tetha IB | 72.13 | Tetha IB | -166.91 | Tetha IB | -48.07 | Tetha IB | 71.05 | Tetha IB | -175.57 | Tetha IB | -48.82
[14 empty] | Tetha IC | 311.25 | Tetha IC | 72.21 | Tetha IC | 191.05 | Tetha IC | 255.75 | Tetha IC | 9.13 | Tetha IC | 135.88
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -192.65 | Tetha VA | -72.13 | Tetha VA | -311.25 | Tetha VA | -189.68 | Tetha VA | -71.05 | Tetha VA | -255.75
[14 empty] | Tetha VB | 46.39 | Tetha VB | 166.91 | Tetha VB | -72.21 | Tetha VB | 56.94 | Tetha VB | 175.57 | Tetha VB | -9.13
[14 empty] | Tetha VC | -72.45 | Tetha VC | 48.07 | Tetha VC | -191.05 | Tetha VC | -69.81 | Tetha VC | 48.82 | Tetha VC | -135.88
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.52 | Tetha IA | -118.6 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 118.63 | Tetha IA | -66.07
[14 empty] | Tetha IB | -120.52 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -239.12 | Tetha IB | -118.63 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -184.7
[14 empty] | Tetha IC | 118.6 | Tetha IC | 239.12 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 66.07 | Tetha IC | 184.7 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.76 | Tetha VA | -119.86 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -237.99 | Tetha VA | -199.78
[14 empty] | Tetha VB | 239.76 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.9 | Tetha VB | 237.99 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 38.21
[14 empty] | Tetha VC | 119.86 | Tetha VC | -119.9 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 199.78 | Tetha VC | -38.21 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 185 | Tetha IA | -54.76 | Tetha IA | 65.14 | Tetha IA | 183.83 | Tetha IA | -54.16 | Tetha IA | -15.95
[14 empty] | Tetha IB | 64.86 | Tetha IB | -174.9 | Tetha IB | -55 | Tetha IB | 158.07 | Tetha IB | -79.92 | Tetha IB | -41.71
[14 empty] | Tetha IC | 305.56 | Tetha IC | 65.8 | Tetha IC | 185.7 | Tetha IC | 318.57 | Tetha IC | 80.58 | Tetha IC | 118.79
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -185 | Tetha VA | -64.86 | Tetha VA | -305.56 | Tetha VA | -183.83 | Tetha VA | -158.07 | Tetha VA | -318.57
[14 empty] | Tetha VB | 54.76 | Tetha VB | 174.9 | Tetha VB | -65.8 | Tetha VB | 54.16 | Tetha VB | 79.92 | Tetha VB | -80.58
[14 empty] | Tetha VC | -65.14 | Tetha VC | 55 | Tetha VC | -185.7 | Tetha VC | 15.95 | Tetha VC | 41.71 | Tetha VC | -118.79
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.14 | Tetha IA | -120.56 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 25.76 | Tetha IA | -134.74
[14 empty] | Tetha IB | -120.14 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -240.7 | Tetha IB | -25.76 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -160.5
[14 empty] | Tetha IC | 120.56 | Tetha IC | 240.7 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 134.74 | Tetha IC | 160.5 | Tetha IC | 0