## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [5 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | SE 1 | Não Houve | I_base | 109.9715 | A
SE 1 | SE 2 | 525 | 204 | [8 empty] | Terminal B | SE 2 | Não Houve | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [5 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.002039 | 0.02459 | 0.027613 | 0.09978 | 2.7999 | 1.848 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  | 5.62 | 67.7762 | 76.1083 | 275.0186
Distribuído (ohms/km) | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
[9 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [12 empty] | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não Houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
Equivalentes | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
| R (pu) | X (pu) | R0 (pu) | X0 (pu)
Lado SE A | [8 empty] | Terminal B | 0
Lado SE B | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
TIE
Dados do Sistema
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 6 |  | Linhas (anel) |  | 2
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores (Lado de Alta) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 3
Transformadores (Lado de Média) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 1 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
No dia 20/05/2016, às 22h32min, ocorreu o desligamento e uma linha de 525kV extena a linha em estudo, devido a um curto-circuito monofásico (fase B à terra), causado por descarga atmosférica. A linha externa está conectada na SE_A, onde está instalado o TW na linha em estudo. Houve atuação correta do esquema PUTT/Unblocking (PP e PA) e da proteção de distância de terra, zona 1 (PP e PA), em ambos os terminais da linha.
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | SE 1 |  |  |  |  | Terminal A |  | SE 1
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
310.4 | 0 | 318.5 | 238.95 | 315.4 | 120.06 |  | 312.2 | 0 | 200.4 | 236.86 | 313.5 | 118.75
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
825.9 | 184.72 | 827.8 | 64.72 | 816.8 | 304.43 |  | 984 | 179.93 | 1267.3 | 25.36 | 720.7 | 296.91
Terminal B |  | SE 2 |  |  |  |  | Terminal B |  | SE 2
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 |  | 0 | 0 | 0 | 237.99 | 0 | 199.78
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 |  | 0 | 183.83 | 0 | 158.07 | 0 | 318.57

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1 |  |  |  |  | VA | VA
VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Falta |  | VB_SE 1_Falta |  | VC_SE 1_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
1.0241 | 0 | -0.54198 | -0.90022 | -0.52122 | 0.9006 | -0.56308 | 0.86245 | 0.66115 | 0 | -0.48732 | -0.91228 | VB | IA | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Falta |  | IB_SE 1_Falta |  | IC_SE 1_Falta |  |  | IC | 310.4 | 0 | 318.5 | 238.95 | 315.4 | 120.06 | 312.2 | -236.86 | 200.4 | 0 | 313.5 | -118.11
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.7155 | -0.22421 | 1.1663 | 2.4695 | 1.5236 | -2.2227 | 1.7714 | -2.7205 | -3.5649 | 2.1846 | 1.187 | 2.0602 |  |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2 | [6 empty] | 825.9 | 184.72 | 827.8 | 64.72 | 816.8 | 304.43 | 984 | -56.93 | 1267.3 | -211.5 | 720.7 | 60.05
VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Falta |  | VB_SE 2_Falta |  | VC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Falta |  | IB_SE 2_Falta |  | IC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 | 0 | -237.99 | 0 | 0 | 0 | -38.21
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 | 0 | -54.16 | 0 | -79.92 | 0 | 80.58
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -238.95 | Tetha VA | -120.06 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -236.86 | Tetha VA | -118.75
[14 empty] | Tetha VB | 238.95 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 118.89 | Tetha VB | 236.86 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 118.11
[14 empty] | Tetha VC | 120.06 | Tetha VC | -118.89 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 118.75 | Tetha VC | -118.11 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 184.72 | Tetha IA | -54.23 | Tetha IA | 64.66 | Tetha IA | 179.93 | Tetha IA | -56.93 | Tetha IA | 61.18
[14 empty] | Tetha IB | 64.72 | Tetha IB | -174.23 | Tetha IB | -55.34 | Tetha IB | 25.36 | Tetha IB | -211.5 | Tetha IB | -93.39
[14 empty] | Tetha IC | 304.43 | Tetha IC | 65.48 | Tetha IC | 184.37 | Tetha IC | 296.91 | Tetha IC | 60.05 | Tetha IC | 178.16
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -184.72 | Tetha VA | -64.72 | Tetha VA | -304.43 | Tetha VA | -179.93 | Tetha VA | -25.36 | Tetha VA | -296.91
[14 empty] | Tetha VB | 54.23 | Tetha VB | 174.23 | Tetha VB | -65.48 | Tetha VB | 56.93 | Tetha VB | 211.5 | Tetha VB | -60.05
[14 empty] | Tetha VC | -64.66 | Tetha VC | 55.34 | Tetha VC | -184.37 | Tetha VC | -61.18 | Tetha VC | 93.39 | Tetha VC | -178.16
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120 | Tetha IA | -119.71 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 154.57 | Tetha IA | -116.98
[14 empty] | Tetha IB | -120 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -239.71 | Tetha IB | -154.57 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -271.55
[14 empty] | Tetha IC | 119.71 | Tetha IC | 239.71 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 116.98 | Tetha IC | 271.55 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.76 | Tetha VA | -119.86 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -237.99 | Tetha VA | -199.78
[14 empty] | Tetha VB | 239.76 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.9 | Tetha VB | 237.99 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 38.21
[14 empty] | Tetha VC | 119.86 | Tetha VC | -119.9 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 199.78 | Tetha VC | -38.21 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 185 | Tetha IA | -54.76 | Tetha IA | 65.14 | Tetha IA | 183.83 | Tetha IA | -54.16 | Tetha IA | -15.95
[14 empty] | Tetha IB | 64.86 | Tetha IB | -174.9 | Tetha IB | -55 | Tetha IB | 158.07 | Tetha IB | -79.92 | Tetha IB | -41.71
[14 empty] | Tetha IC | 305.56 | Tetha IC | 65.8 | Tetha IC | 185.7 | Tetha IC | 318.57 | Tetha IC | 80.58 | Tetha IC | 118.79
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -185 | Tetha VA | -64.86 | Tetha VA | -305.56 | Tetha VA | -183.83 | Tetha VA | -158.07 | Tetha VA | -318.57
[14 empty] | Tetha VB | 54.76 | Tetha VB | 174.9 | Tetha VB | -65.8 | Tetha VB | 54.16 | Tetha VB | 79.92 | Tetha VB | -80.58
[14 empty] | Tetha VC | -65.14 | Tetha VC | 55 | Tetha VC | -185.7 | Tetha VC | 15.95 | Tetha VC | 41.71 | Tetha VC | -118.79
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.14 | Tetha IA | -120.56 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 25.76 | Tetha IA | -134.74
[14 empty] | Tetha IB | -120.14 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -240.7 | Tetha IB | -25.76 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -160.5
[14 empty] | Tetha IC | 120.56 | Tetha IC | 240.7 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 134.74 | Tetha IC | 160.5 | Tetha IC | 0