## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [5 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | SE 1 | Não Houve | I_base | 109.9715 | A
SE 1 | SE 2 | 525 | 204 | [8 empty] | Terminal B | SE 2 | Não Houve | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [5 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.002039 | 0.02459 | 0.027613 | 0.09978 | 2.7999 | 1.848 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  | 5.62 | 67.7762 | 76.1083 | 275.0186
Distribuído (ohms/km) | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
[9 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [12 empty] | 0.027549 | 0.33224 | 0.37308 | 1.3481
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não Houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
Equivalentes | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
| R (pu) | X (pu) | R0 (pu) | X0 (pu)
Lado SE A | [8 empty] | Terminal B | 0
Lado SE B | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
TIE
Dados do Sistema
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 6 |  | Linhas (anel) |  | 2
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores (Lado de Alta) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 3
Transformadores (Lado de Média) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 1 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LTem estudo 525 kV, decorrente da atuação da proteção do terminal da SE_A, para um curto-circuito externo. Houve atuação do esquema POTT 67NP, em SE_A, e transmissão de TDD para o terminal remoto. Houve atuação com sucesso do religamento automático no terminal da SE_A, porém, não houve solicitação desse no terminal da SE_B, sendo este recomposto manualmente. O desligamento teve início com um curto-circuito monofásico (fase C à terra) interno ao transformador elevador da UG_X da UHE próxima a SE_A
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | SE 1 |  |  |  |  | Terminal A |  | SE 1
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
314.1 | 0 | 318.3 | 239.2 | 315.6 | 119.58 |  | 3015.8 | 0 | 307.8 | 233.65 | 263.4 | 116.5
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
376.6 | 194.69 | 372.2 | 75.08 | 370.7 | 315.71 |  | 797.1 | 202.95 | 298.7 | 155.05 | 1280.6 | 19.21
Terminal B |  | SE 2 |  |  |  |  | Terminal B |  | SE 2
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 |  | 0 | 0 | 0 | 237.99 | 0 | 199.78
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 |  | 0 | 183.83 | 0 | 158.07 | 0 | 318.57

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1 |  |  |  |  | VA | VA
VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Falta |  | VB_SE 1_Falta |  | VC_SE 1_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
1.0363 | 0 | -0.53771 | -0.90201 | -0.51398 | 0.90551 | -4.4395 | -8.9042 | -0.46338 | 0.90359 | 0.86899 | 0 | VC | IA | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Falta |  | IB_SE 1_Falta |  | IC_SE 1_Falta |  |  | IC | 314.1 | 0 | 318.3 | 239.2 | 315.6 | 119.58 | 3015.8 | -116.5 | 307.8 | 117.15 | 263.4 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.2018 | -0.31507 | 0.31616 | 1.1865 | 0.87544 | -0.854 | 0.16283 | 2.6247 | 0.77069 | 0.61413 | -0.5361 | -4.1907 |  |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2 | [6 empty] | 376.6 | 194.69 | 372.2 | 75.08 | 370.7 | 315.71 | 797.1 | 86.45 | 298.7 | 38.55 | 1280.6 | -97.29
VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Falta |  | VB_SE 2_Falta |  | VC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Falta |  | IB_SE 2_Falta |  | IC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 119.86 | 0 | -199.78 | 0 | 38.21 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 0 | 185 | 0 | 64.86 | 0 | 305.56 | 0 | -15.95 | 0 | -41.71 | 0 | 118.79
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.2 | Tetha VA | -119.58 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -233.65 | Tetha VA | -116.5
[14 empty] | Tetha VB | 239.2 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.62 | Tetha VB | 233.65 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 117.15
[14 empty] | Tetha VC | 119.58 | Tetha VC | -119.62 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 116.5 | Tetha VC | -117.15 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 194.69 | Tetha IA | -44.51 | Tetha IA | 75.11 | Tetha IA | 202.95 | Tetha IA | -30.7 | Tetha IA | 86.45
[14 empty] | Tetha IB | 75.08 | Tetha IB | -164.12 | Tetha IB | -44.5 | Tetha IB | 155.05 | Tetha IB | -78.6 | Tetha IB | 38.55
[14 empty] | Tetha IC | 315.71 | Tetha IC | 76.51 | Tetha IC | 196.13 | Tetha IC | 19.21 | Tetha IC | -214.44 | Tetha IC | -97.29
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -194.69 | Tetha VA | -75.08 | Tetha VA | -315.71 | Tetha VA | -202.95 | Tetha VA | -155.05 | Tetha VA | -19.21
[14 empty] | Tetha VB | 44.51 | Tetha VB | 164.12 | Tetha VB | -76.51 | Tetha VB | 30.7 | Tetha VB | 78.6 | Tetha VB | 214.44
[14 empty] | Tetha VC | -75.11 | Tetha VC | 44.5 | Tetha VC | -196.13 | Tetha VC | -86.45 | Tetha VC | -38.55 | Tetha VC | 97.29
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 119.61 | Tetha IA | -121.02 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 47.9 | Tetha IA | 183.74
[14 empty] | Tetha IB | -119.61 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -240.63 | Tetha IB | -47.9 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 135.84
[14 empty] | Tetha IC | 121.02 | Tetha IC | 240.63 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -183.74 | Tetha IC | -135.84 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.76 | Tetha VA | -119.86 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -237.99 | Tetha VA | -199.78
[14 empty] | Tetha VB | 239.76 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.9 | Tetha VB | 237.99 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 38.21
[14 empty] | Tetha VC | 119.86 | Tetha VC | -119.9 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 199.78 | Tetha VC | -38.21 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 185 | Tetha IA | -54.76 | Tetha IA | 65.14 | Tetha IA | 183.83 | Tetha IA | -54.16 | Tetha IA | -15.95
[14 empty] | Tetha IB | 64.86 | Tetha IB | -174.9 | Tetha IB | -55 | Tetha IB | 158.07 | Tetha IB | -79.92 | Tetha IB | -41.71
[14 empty] | Tetha IC | 305.56 | Tetha IC | 65.8 | Tetha IC | 185.7 | Tetha IC | 318.57 | Tetha IC | 80.58 | Tetha IC | 118.79
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -185 | Tetha VA | -64.86 | Tetha VA | -305.56 | Tetha VA | -183.83 | Tetha VA | -158.07 | Tetha VA | -318.57
[14 empty] | Tetha VB | 54.76 | Tetha VB | 174.9 | Tetha VB | -65.8 | Tetha VB | 54.16 | Tetha VB | 79.92 | Tetha VB | -80.58
[14 empty] | Tetha VC | -65.14 | Tetha VC | 55 | Tetha VC | -185.7 | Tetha VC | 15.95 | Tetha VC | 41.71 | Tetha VC | -118.79
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.14 | Tetha IA | -120.56 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 25.76 | Tetha IA | -134.74
[14 empty] | Tetha IB | -120.14 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -240.7 | Tetha IB | -25.76 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -160.5
[14 empty] | Tetha IC | 120.56 | Tetha IC | 240.7 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 134.74 | Tetha IC | 160.5 | Tetha IC | 0