## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 500 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | ARA | 208.56 | Não Houve | I_base | 115.4701 | A
ARA | TAU | 500 | 334.32 | [8 empty] | Terminal B | TAU | 125.76 | Não Houve | Z_Base | 2500 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | ARA | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0021 | 0.0384 | 0.0281 | 0.1334 | 4.7309 | 2.6514 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 5.25 | 96 | 70.25 | 333.5
Distribuído (ohms/km) | 0.016 | 0.2875 | 0.2098 | 0.9979
[9 empty] | Terminal B | TAU | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.015704 | 0.28715 | 0.21013 | 0.99755
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 5 |  | Linhas (anel) |  | 4
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 3 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 8 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 3 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 2
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 500kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Religamento automático atuou com sucesso
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | ARA |  |  |  |  | Terminal A |  | ARA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
312.3 | 0 | 310.7 | 239.85 | 309.5 | 120.01 |  | 283.5 | 0 | 307 | 240.16 | 301.6 | 118.74
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
449.8 | 24.69 | 432.2 | 266.6 | 453.6 | 146.62 |  | 2479.9 | 284.76 | 565.7 | 269.04 | 488.8 | 144.93
Terminal B |  | TAU |  |  |  |  | Terminal B |  | TAU
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
315.5 | 0 | 314.7 | 239.91 | 313.9 | 119.91 |  | 241.5 | 0 | 318.5 | 239.65 | 318.5 | 123.49
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
392.3 | 182.5 | 372.9 | 63.49 | 393 | 305.01 |  | 3415.3 | 278.27 | 442.2 | 75.14 | 449.6 | 305.91

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA |  |  |  |  | VA | VA
VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta |  | VA_ARA_Falta |  | VB_ARA_Falta |  | VC_ARA_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA
1.0818 | 0 | -0.54059 | -0.93069 | -0.53623 | 0.92841 | -0.48866 | 0.85187 | 1.0635 | 0 | -0.54465 | -0.89158 | VB | IA | VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta |  | VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta |  | IA_ARA_Falta |  | IB_ARA_Falta |  | IC_ARA_Falta |  |  | IC | 312.3 | 0 | 310.7 | 239.85 | 309.5 | 120.01 | 283.5 | -240.16 | 307 | 0 | 301.6 | -121.42
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4157 | 0.65085 | -0.088793 | -1.4945 | -1.3121 | 0.86452 | 6.1167 | 6.0319 | 1.7159 | 0.94646 | -0.15435 | -1.6862 |  |  | IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta |  | IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU | [6 empty] | 449.8 | 24.69 | 432.2 | 266.6 | 453.6 | 146.62 | 2479.9 | 44.6 | 565.7 | 28.88 | 488.8 | -95.23
VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta |  | VA_TAU_Falta |  | VB_TAU_Falta |  | VC_TAU_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU
1.0929 | 0 | -0.54656 | -0.94324 | -0.54221 | 0.94255 | -0.42271 | 0.72193 | 1.1033 | 0 | -0.48643 | -0.9903 |  |  | VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta |  | VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta |  | IA_TAU_Falta |  | IB_TAU_Falta |  | IC_TAU_Falta |  |  |  | 315.5 | 0 | 314.7 | 239.91 | 313.9 | 119.91 | 241.5 | -239.65 | 318.5 | 0 | 318.5 | -116.16
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.3577 | -0.059277 | 0.57658 | 1.1559 | 0.78106 | -1.1151 | 9.2435 | 7.3843 | -1.4762 | -0.4091 | 0.62701 | 1.4257 |  |  | IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta |  | IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 392.3 | 182.5 | 372.9 | 63.49 | 393 | 305.01 | 3415.3 | 38.62 | 442.2 | -164.51 | 449.6 | 66.26
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.85 | Tetha VA | -120.01 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.16 | Tetha VA | -118.74
[14 empty] | Tetha VB | 239.85 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.84 | Tetha VB | 240.16 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 121.42
[14 empty] | Tetha VC | 120.01 | Tetha VC | -119.84 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 118.74 | Tetha VC | -121.42 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 24.69 | Tetha IA | -215.16 | Tetha IA | -95.32 | Tetha IA | 284.76 | Tetha IA | 44.6 | Tetha IA | 166.02
[14 empty] | Tetha IB | 266.6 | Tetha IB | 26.75 | Tetha IB | 146.59 | Tetha IB | 269.04 | Tetha IB | 28.88 | Tetha IB | 150.3
[14 empty] | Tetha IC | 146.62 | Tetha IC | -93.23 | Tetha IC | 26.61 | Tetha IC | 144.93 | Tetha IC | -95.23 | Tetha IC | 26.19
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -24.69 | Tetha VA | -266.6 | Tetha VA | -146.62 | Tetha VA | -284.76 | Tetha VA | -269.04 | Tetha VA | -144.93
[14 empty] | Tetha VB | 215.16 | Tetha VB | -26.75 | Tetha VB | 93.23 | Tetha VB | -44.6 | Tetha VB | -28.88 | Tetha VB | 95.23
[14 empty] | Tetha VC | 95.32 | Tetha VC | -146.59 | Tetha VC | -26.61 | Tetha VC | -166.02 | Tetha VC | -150.3 | Tetha VC | -26.19
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -241.91 | Tetha IA | -121.93 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 15.72 | Tetha IA | 139.83
[14 empty] | Tetha IB | 241.91 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 119.98 | Tetha IB | -15.72 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 124.11
[14 empty] | Tetha IC | 121.93 | Tetha IC | -119.98 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -139.83 | Tetha IC | -124.11 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.91 | Tetha VA | -119.91 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.65 | Tetha VA | -123.49
[14 empty] | Tetha VB | 239.91 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120 | Tetha VB | 239.65 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 116.16
[14 empty] | Tetha VC | 119.91 | Tetha VC | -120 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 123.49 | Tetha VC | -116.16 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 182.5 | Tetha IA | -57.41 | Tetha IA | 62.59 | Tetha IA | 278.27 | Tetha IA | 38.62 | Tetha IA | 154.78
[14 empty] | Tetha IB | 63.49 | Tetha IB | -176.42 | Tetha IB | -56.42 | Tetha IB | 75.14 | Tetha IB | -164.51 | Tetha IB | -48.35
[14 empty] | Tetha IC | 305.01 | Tetha IC | 65.1 | Tetha IC | 185.1 | Tetha IC | 305.91 | Tetha IC | 66.26 | Tetha IC | 182.42
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -182.5 | Tetha VA | -63.49 | Tetha VA | -305.01 | Tetha VA | -278.27 | Tetha VA | -75.14 | Tetha VA | -305.91
[14 empty] | Tetha VB | 57.41 | Tetha VB | 176.42 | Tetha VB | -65.1 | Tetha VB | -38.62 | Tetha VB | 164.51 | Tetha VB | -66.26
[14 empty] | Tetha VC | -62.59 | Tetha VC | 56.42 | Tetha VC | -185.1 | Tetha VC | -154.78 | Tetha VC | 48.35 | Tetha VC | -182.42
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 119.01 | Tetha IA | -122.51 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 203.13 | Tetha IA | -27.64
[14 empty] | Tetha IB | -119.01 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -241.52 | Tetha IB | -203.13 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -230.77
[14 empty] | Tetha IC | 122.51 | Tetha IC | 241.52 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 27.64 | Tetha IC | 230.77 | Tetha IC | 0