## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | CXS | 31.16 | Não Houve | I_base | 109.9715 | A
CXS | SSA | 525 | 94 | [8 empty] | Terminal B | SSA | 62.84 | Não Houve | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | CXS | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0008 | 0.0117 | 0.008 | 0.0304 | 1.2458 | 0.78372 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 2.205 | 32.2481 | 22.05 | 83.79
Distribuído (ohms/km) | 0.0223 | 0.3434 | 0.2352 | 0.8905
[9 empty] | Terminal B | SSA | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.023457 | 0.34307 | 0.23457 | 0.89138
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 2 |  | Linhas (anel) |  | 6
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 0
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 4 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 2
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 525kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase C), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Houve atuação do esquema religamento automático monopolar
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | CXS |  |  |  |  | Terminal A |  | CXS
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
310.5 | 0 | 310.5 | 239.69 | 309.4 | 119.72 |  | 298.6 | 0 | 304.4 | 234.74 | 129.2 | 110.8
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
309.8 | 51.8 | 330.9 | 289.16 | 319.1 | 164.83 |  | 919.2 | 41.3 | 690.7 | 7.16 | 8191.2 | 39.15
Terminal B |  | SSA |  |  |  |  | Terminal B |  | SSA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
310.1 | 0 | 311.4 | 239.88 | 310.6 | 119.84 |  | 305.2 | 0 | 308.1 | 238.2 | 211.8 | 116.73
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
227.2 | 209.4 | 234.2 | 87.36 | 228.2 | 324.42 |  | 873.4 | 216.07 | 663.9 | 198.96 | 7400.8 | 39.92

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | CXS |  |  |  |  | Terminal | CXS |  |  |  |  | VA | VA
VA_CXS_Pré Falta |  | VB_CXS_Pré Falta |  | VC_CXS_Pré Falta |  | VA_CXS_Falta |  | VB_CXS_Falta |  | VC_CXS_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | CXS |  |  |  |  | Terminal | CXS
1.0244 | 0 | -0.51698 | -0.88436 | -0.50605 | 0.88648 | -0.5687 | 0.80439 | 1.0043 | 0 | -0.23799 | -0.35363 | VB | IA | VA_CXS_Pré Falta |  | VB_CXS_Pré Falta |  | VC_CXS_Pré Falta |  | VA_CXS_Pré Falta |  | VB_CXS_Pré Falta |  | VC_CXS_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_CXS_Pré Falta |  | IB_CXS_Pré Falta |  | IC_CXS_Pré Falta |  | IA_CXS_Falta |  | IB_CXS_Falta |  | IC_CXS_Falta |  |  | IC | 310.5 | 0 | 310.5 | 239.69 | 309.4 | 119.72 | 298.6 | -234.74 | 304.4 | 0 | 129.2 | -123.94
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.63206 | 0.8032 | 0.3583 | -1.0312 | -1.0161 | 0.27549 | -2.9495 | 0.70485 | -1.5371 | 1.6822 | -26.0297 | 7.2627 |  |  | IA_CXS_Pré Falta |  | IB_CXS_Pré Falta |  | IC_CXS_Pré Falta |  | IA_CXS_Pré Falta |  | IB_CXS_Pré Falta |  | IC_CXS_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SSA |  |  |  |  | Terminal | SSA | [6 empty] | 309.8 | 51.8 | 330.9 | 289.16 | 319.1 | 164.83 | 919.2 | -193.44 | 690.7 | -227.58 | 8191.2 | -195.59
VA_SSA_Pré Falta |  | VB_SSA_Pré Falta |  | VC_SSA_Pré Falta |  | VA_SSA_Falta |  | VB_SSA_Falta |  | VC_SSA_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SSA |  |  |  |  | Terminal | SSA
1.0231 | 0 | -0.51554 | -0.88864 | -0.50988 | 0.88886 | -0.53059 | 0.85576 | 1.0165 | 0 | -0.36479 | -0.59598 |  |  | VA_SSA_Pré Falta |  | VB_SSA_Pré Falta |  | VC_SSA_Pré Falta |  | VA_SSA_Pré Falta |  | VB_SSA_Pré Falta |  | VC_SSA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SSA_Pré Falta |  | IB_SSA_Pré Falta |  | IC_SSA_Pré Falta |  | IA_SSA_Falta |  | IB_SSA_Falta |  | IC_SSA_Falta |  |  |  | 310.1 | 0 | 311.4 | 239.88 | 310.6 | 119.84 | 305.2 | -238.2 | 308.1 | 0 | 211.8 | -121.47
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.65303 | -0.36796 | 0.035589 | 0.77184 | 0.61231 | -0.43805 | 2.6692 | -1.0855 | 1.6964 | -1.3855 | -23.1841 | 7.6584 |  |  | IA_SSA_Pré Falta |  | IB_SSA_Pré Falta |  | IC_SSA_Pré Falta |  | IA_SSA_Pré Falta |  | IB_SSA_Pré Falta |  | IC_SSA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 227.2 | 209.4 | 234.2 | 87.36 | 228.2 | 324.42 | 873.4 | -22.13 | 663.9 | -39.24 | 7400.8 | -198.28
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | CXS |  |  |  |  | Terminal | CXS
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.69 | Tetha VA | -119.72 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -234.74 | Tetha VA | -110.8
[14 empty] | Tetha VB | 239.69 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.97 | Tetha VB | 234.74 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 123.94
[14 empty] | Tetha VC | 119.72 | Tetha VC | -119.97 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 110.8 | Tetha VC | -123.94 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 51.8 | Tetha IA | -187.89 | Tetha IA | -67.92 | Tetha IA | 41.3 | Tetha IA | -193.44 | Tetha IA | -69.5
[14 empty] | Tetha IB | 289.16 | Tetha IB | 49.47 | Tetha IB | 169.44 | Tetha IB | 7.16 | Tetha IB | -227.58 | Tetha IB | -103.64
[14 empty] | Tetha IC | 164.83 | Tetha IC | -74.86 | Tetha IC | 45.11 | Tetha IC | 39.15 | Tetha IC | -195.59 | Tetha IC | -71.65
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -51.8 | Tetha VA | -289.16 | Tetha VA | -164.83 | Tetha VA | -41.3 | Tetha VA | -7.16 | Tetha VA | -39.15
[14 empty] | Tetha VB | 187.89 | Tetha VB | -49.47 | Tetha VB | 74.86 | Tetha VB | 193.44 | Tetha VB | 227.58 | Tetha VB | 195.59
[14 empty] | Tetha VC | 67.92 | Tetha VC | -169.44 | Tetha VC | -45.11 | Tetha VC | 69.5 | Tetha VC | 103.64 | Tetha VC | 71.65
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -237.36 | Tetha IA | -113.03 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 34.14 | Tetha IA | 2.15
[14 empty] | Tetha IB | 237.36 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 124.33 | Tetha IB | -34.14 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -31.99
[14 empty] | Tetha IC | 113.03 | Tetha IC | -124.33 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -2.15 | Tetha IC | 31.99 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SSA |  |  |  |  | Terminal | SSA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.88 | Tetha VA | -119.84 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -238.2 | Tetha VA | -116.73
[14 empty] | Tetha VB | 239.88 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.04 | Tetha VB | 238.2 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 121.47
[14 empty] | Tetha VC | 119.84 | Tetha VC | -120.04 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 116.73 | Tetha VC | -121.47 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 209.4 | Tetha IA | -30.48 | Tetha IA | 89.56 | Tetha IA | 216.07 | Tetha IA | -22.13 | Tetha IA | 99.34
[14 empty] | Tetha IB | 87.36 | Tetha IB | -152.52 | Tetha IB | -32.48 | Tetha IB | 198.96 | Tetha IB | -39.24 | Tetha IB | 82.23
[14 empty] | Tetha IC | 324.42 | Tetha IC | 84.54 | Tetha IC | 204.58 | Tetha IC | 39.92 | Tetha IC | -198.28 | Tetha IC | -76.81
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -209.4 | Tetha VA | -87.36 | Tetha VA | -324.42 | Tetha VA | -216.07 | Tetha VA | -198.96 | Tetha VA | -39.92
[14 empty] | Tetha VB | 30.48 | Tetha VB | 152.52 | Tetha VB | -84.54 | Tetha VB | 22.13 | Tetha VB | 39.24 | Tetha VB | 198.28
[14 empty] | Tetha VC | -89.56 | Tetha VC | 32.48 | Tetha VC | -204.58 | Tetha VC | -99.34 | Tetha VC | -82.23 | Tetha VC | 76.81
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 122.04 | Tetha IA | -115.02 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 17.11 | Tetha IA | 176.15
[14 empty] | Tetha IB | -122.04 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -237.06 | Tetha IB | -17.11 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 159.04
[14 empty] | Tetha IC | 115.02 | Tetha IC | 237.06 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -176.15 | Tetha IC | -159.04 | Tetha IC | 0