## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | CVO | 117.3 | Não Houve | I_base | 109.9715 | A
CVO | FIF | 525 | 117.3 | [8 empty] | Terminal B | FIF | 0 | Não Houve | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | CVO | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0007 | 0.0131 | 0.0143 | 0.0583 | 1.7131 | 0.94995 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 1.9294 | 36.1069 | 39.4144 | 160.6894
Distribuído (ohms/km) | 0.0167 | 0.3073 | 0.3359 | 1.3722
[9 empty] | Terminal B | FIF | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.016448 | 0.30782 | 0.33601 | 1.3699
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 3 |  | Linhas (anel) |  | 5
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 5
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Curto passante
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | CVO |  |  |  |  | Terminal A |  | CVO
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
Terminal B |  | FIF |  |  |  |  | Terminal B |  | FIF
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | CVO |  |  |  |  | Terminal | CVO |  |  |  |  | VA | VA
VA_CVO_Pré Falta |  | VB_CVO_Pré Falta |  | VC_CVO_Pré Falta |  | VA_CVO_Falta |  | VB_CVO_Falta |  | VC_CVO_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | CVO |  |  |  |  | Terminal | CVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VB | IA | VA_CVO_Pré Falta |  | VB_CVO_Pré Falta |  | VC_CVO_Pré Falta |  | VA_CVO_Pré Falta |  | VB_CVO_Pré Falta |  | VC_CVO_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_CVO_Pré Falta |  | IB_CVO_Pré Falta |  | IC_CVO_Pré Falta |  | IA_CVO_Falta |  | IB_CVO_Falta |  | IC_CVO_Falta |  |  | IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_CVO_Pré Falta |  | IB_CVO_Pré Falta |  | IC_CVO_Pré Falta |  | IA_CVO_Pré Falta |  | IB_CVO_Pré Falta |  | IC_CVO_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | FIF |  |  |  |  | Terminal | FIF | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VA_FIF_Pré Falta |  | VB_FIF_Pré Falta |  | VC_FIF_Pré Falta |  | VA_FIF_Falta |  | VB_FIF_Falta |  | VC_FIF_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | FIF |  |  |  |  | Terminal | FIF
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VA_FIF_Pré Falta |  | VB_FIF_Pré Falta |  | VC_FIF_Pré Falta |  | VA_FIF_Pré Falta |  | VB_FIF_Pré Falta |  | VC_FIF_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_FIF_Pré Falta |  | IB_FIF_Pré Falta |  | IC_FIF_Pré Falta |  | IA_FIF_Falta |  | IB_FIF_Falta |  | IC_FIF_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_FIF_Pré Falta |  | IB_FIF_Pré Falta |  | IC_FIF_Pré Falta |  | IA_FIF_Pré Falta |  | IB_FIF_Pré Falta |  | IC_FIF_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | CVO |  |  |  |  | Terminal | CVO
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | FIF |  |  |  |  | Terminal | FIF
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0