## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 230 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | FRA | 9.39 | Não Houve | I_base | 251.0219 | A
FRA | LON | 230 | 100.1 | [8 empty] | Terminal B | LON | 90.71 | Não Houve | Z_Base | 529 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | FRA | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0191 | 0.0984 | 0.0685 | 0.2693 | 0.16855 | 0.11692 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 10.1039 | 52.0536 | 36.2365 | 142.4597
Distribuído (ohms/km) | 0.1009 | 0.52 | 0.362 | 1.4232
[9 empty] | Terminal B | LON | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.10094 | 0.52002 | 0.362 | 1.4232
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 6 |  | Linhas (anel) |  | 10
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 2 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 3
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 230 kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase B), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Houve atuação do esquema religamento automático tripolar com sucesso.
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | FRA |  |  |  |  | Terminal A |  | FRA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
136.9 | 0 | 137.1 | 239.75 | 136.7 | 119.63 |  | 142 | 0 | 58.5 | 233.88 | 137.4 | 114.38
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
147.3 | 183.15 | 143.5 | 64.13 | 147.3 | 304.42 |  | 258.9 | 169.27 | 5960 | 157.36 | 103.8 | 334.56
Terminal B |  | LON |  |  |  |  | Terminal B |  | LON
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
136.4 | 0 | 135.9 | 239.77 | 135.5 | 119.43 |  | 136.6 | 0 | 120.4 | 239 | 135.7 | 118.81
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
155.7 | 16.75 | 153.3 | 258.27 | 158.3 | 137.69 |  | 253.8 | 357.27 | 1721.7 | 161.87 | 67.1 | 69.94

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | FRA |  |  |  |  | Terminal | FRA |  |  |  |  | VA | VA
VA_FRA_Pré Falta |  | VB_FRA_Pré Falta |  | VC_FRA_Pré Falta |  | VA_FRA_Falta |  | VB_FRA_Falta |  | VC_FRA_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | FRA |  |  |  |  | Terminal | FRA
1.0309 | 0 | -0.52012 | -0.89187 | -0.50895 | 0.89483 | -0.63036 | 0.86381 | 0.44054 | 0 | -0.50952 | -0.90057 | VB | IA | VA_FRA_Pré Falta |  | VB_FRA_Pré Falta |  | VC_FRA_Pré Falta |  | VA_FRA_Pré Falta |  | VB_FRA_Pré Falta |  | VC_FRA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_FRA_Pré Falta |  | IB_FRA_Pré Falta |  | IC_FRA_Pré Falta |  | IA_FRA_Falta |  | IB_FRA_Falta |  | IC_FRA_Falta |  |  | IC | 136.9 | 0 | 137.1 | 239.75 | 136.7 | 119.63 | 142 | -233.88 | 58.5 | 0 | 137.4 | -119.5
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.1076 | -0.060954 | 0.47152 | 0.97235 | 0.62702 | -0.91505 | 0.83598 | -1.7614 | 10.4624 | -43.6462 | -0.14486 | 0.76814 |  |  | IA_FRA_Pré Falta |  | IB_FRA_Pré Falta |  | IC_FRA_Pré Falta |  | IA_FRA_Pré Falta |  | IB_FRA_Pré Falta |  | IC_FRA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | LON |  |  |  |  | Terminal | LON | [6 empty] | 147.3 | 183.15 | 143.5 | 64.13 | 147.3 | 304.42 | 258.9 | -64.61 | 5960 | -76.52 | 103.8 | 100.68
VA_LON_Pré Falta |  | VB_LON_Pré Falta |  | VC_LON_Pré Falta |  | VA_LON_Falta |  | VB_LON_Falta |  | VC_LON_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | LON |  |  |  |  | Terminal | LON
1.0272 | 0 | -0.51526 | -0.88424 | -0.50139 | 0.88873 | -0.52981 | 0.88176 | 0.90669 | 0 | -0.51389 | -0.8833 |  |  | VA_LON_Pré Falta |  | VB_LON_Pré Falta |  | VC_LON_Pré Falta |  | VA_LON_Pré Falta |  | VB_LON_Pré Falta |  | VC_LON_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_LON_Pré Falta |  | IB_LON_Pré Falta |  | IC_LON_Pré Falta |  | IA_LON_Falta |  | IB_LON_Falta |  | IC_LON_Falta |  |  |  | 136.4 | 0 | 135.9 | 239.77 | 135.5 | 119.43 | 136.6 | -239 | 120.4 | 0 | 135.7 | -120.19
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1228 | 0.33792 | -0.2347 | -1.1303 | -0.88158 | 0.80245 | -0.90523 | 1.6833 | 2.8879 | -12.6398 | -0.49612 | -0.095898 |  |  | IA_LON_Pré Falta |  | IB_LON_Pré Falta |  | IC_LON_Pré Falta |  | IA_LON_Pré Falta |  | IB_LON_Pré Falta |  | IC_LON_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 155.7 | 16.75 | 153.3 | 258.27 | 158.3 | 137.69 | 253.8 | 118.27 | 1721.7 | -77.13 | 67.1 | -169.06
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | FRA |  |  |  |  | Terminal | FRA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.75 | Tetha VA | -119.63 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -233.88 | Tetha VA | -114.38
[14 empty] | Tetha VB | 239.75 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.12 | Tetha VB | 233.88 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.5
[14 empty] | Tetha VC | 119.63 | Tetha VC | -120.12 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 114.38 | Tetha VC | -119.5 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 183.15 | Tetha IA | -56.6 | Tetha IA | 63.52 | Tetha IA | 169.27 | Tetha IA | -64.61 | Tetha IA | 54.89
[14 empty] | Tetha IB | 64.13 | Tetha IB | -175.62 | Tetha IB | -55.5 | Tetha IB | 157.36 | Tetha IB | -76.52 | Tetha IB | 42.98
[14 empty] | Tetha IC | 304.42 | Tetha IC | 64.67 | Tetha IC | 184.79 | Tetha IC | 334.56 | Tetha IC | 100.68 | Tetha IC | 220.18
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -183.15 | Tetha VA | -64.13 | Tetha VA | -304.42 | Tetha VA | -169.27 | Tetha VA | -157.36 | Tetha VA | -334.56
[14 empty] | Tetha VB | 56.6 | Tetha VB | 175.62 | Tetha VB | -64.67 | Tetha VB | 64.61 | Tetha VB | 76.52 | Tetha VB | -100.68
[14 empty] | Tetha VC | -63.52 | Tetha VC | 55.5 | Tetha VC | -184.79 | Tetha VC | -54.89 | Tetha VC | -42.98 | Tetha VC | -220.18
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 119.02 | Tetha IA | -121.27 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 11.91 | Tetha IA | -165.29
[14 empty] | Tetha IB | -119.02 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -240.29 | Tetha IB | -11.91 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -177.2
[14 empty] | Tetha IC | 121.27 | Tetha IC | 240.29 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 165.29 | Tetha IC | 177.2 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | LON |  |  |  |  | Terminal | LON
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.77 | Tetha VA | -119.43 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239 | Tetha VA | -118.81
[14 empty] | Tetha VB | 239.77 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.34 | Tetha VB | 239 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.19
[14 empty] | Tetha VC | 119.43 | Tetha VC | -120.34 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 118.81 | Tetha VC | -120.19 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 16.75 | Tetha IA | -223.02 | Tetha IA | -102.68 | Tetha IA | 357.27 | Tetha IA | 118.27 | Tetha IA | 238.46
[14 empty] | Tetha IB | 258.27 | Tetha IB | 18.5 | Tetha IB | 138.84 | Tetha IB | 161.87 | Tetha IB | -77.13 | Tetha IB | 43.06
[14 empty] | Tetha IC | 137.69 | Tetha IC | -102.08 | Tetha IC | 18.26 | Tetha IC | 69.94 | Tetha IC | -169.06 | Tetha IC | -48.87
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -16.75 | Tetha VA | -258.27 | Tetha VA | -137.69 | Tetha VA | -357.27 | Tetha VA | -161.87 | Tetha VA | -69.94
[14 empty] | Tetha VB | 223.02 | Tetha VB | -18.5 | Tetha VB | 102.08 | Tetha VB | -118.27 | Tetha VB | 77.13 | Tetha VB | 169.06
[14 empty] | Tetha VC | 102.68 | Tetha VC | -138.84 | Tetha VC | -18.26 | Tetha VC | -238.46 | Tetha VC | -43.06 | Tetha VC | 48.87
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -241.52 | Tetha IA | -120.94 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 195.4 | Tetha IA | 287.33
[14 empty] | Tetha IB | 241.52 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 120.58 | Tetha IB | -195.4 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 91.93
[14 empty] | Tetha IC | 120.94 | Tetha IC | -120.58 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -287.33 | Tetha IC | -91.93 | Tetha IC | 0