## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 500 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | ARA | 172.69 | Não Houve | I_base | 115.4701 | A
ARA | TAU | 500 | 334.32 | [8 empty] | Terminal B | TAU | 161.63 | Não Houve | Z_Base | 2500 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | ARA | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0021 | 0.0384 | 0.0281 | 0.1334 | 4.7309 | 2.6514 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 5.25 | 96 | 70.25 | 333.5
Distribuído (ohms/km) | 0.016 | 0.2875 | 0.2098 | 0.9979
[9 empty] | Terminal B | TAU | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.015704 | 0.28715 | 0.21013 | 0.99755
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 5 |  | Linhas (anel) |  | 4
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 3 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 8 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 3 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 2
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 500kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causado por pássaro curicaca na estrutura 406. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Religamento automático bloqueado
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | ARA |  |  |  |  | Terminal A |  | ARA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
313 | 0 | 312.2 | 239.71 | 310.3 | 119.95 |  | 280.8 | 0 | 311.4 | 240.41 | 306.4 | 118.82
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
326.4 | 21.46 | 310.1 | 263.81 | 331.9 | 144.32 |  | 2985.8 | 284.21 | 520 | 267.76 | 331.5 | 151.89
Terminal B |  | TAU |  |  |  |  | Terminal B |  | TAU
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
308.1 | 0 | 307.6 | 239.73 | 306.8 | 119.73 |  | 249 | 0 | 311.6 | 239.71 | 309.8 | 122.56
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
310.5 | 165.5 | 289.8 | 45.85 | 307.5 | 289.33 |  | 2757.6 | 270.17 | 413.4 | 67.99 | 302.1 | 295.76

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA |  |  |  |  | VA | VA
VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta |  | VA_ARA_Falta |  | VB_ARA_Falta |  | VC_ARA_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA
1.0843 | 0 | -0.54548 | -0.93385 | -0.53664 | 0.93137 | -0.48032 | 0.84586 | 1.0787 | 0 | -0.556 | -0.90412 | VB | IA | VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta |  | VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta |  | IA_ARA_Falta |  | IB_ARA_Falta |  | IC_ARA_Falta |  |  | IC | 313 | 0 | 312.2 | 239.71 | 310.3 | 119.95 | 280.8 | -240.41 | 311.4 | 0 | 306.4 | -121.59
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0523 | 0.41366 | -0.11583 | -1.068 | -0.93392 | 0.67059 | 7.4652 | 7.1589 | 1.6 | 0.82758 | 0.02966 | -1.148 |  |  | IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta |  | IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU | [6 empty] | 326.4 | 21.46 | 310.1 | 263.81 | 331.9 | 144.32 | 2985.8 | 43.8 | 520 | 27.35 | 331.5 | -88.52
VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta |  | VA_TAU_Falta |  | VB_TAU_Falta |  | VC_TAU_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU
1.0673 | 0 | -0.53712 | -0.92028 | -0.52705 | 0.92289 | -0.43506 | 0.74481 | 1.0794 | 0 | -0.48971 | -0.95493 |  |  | VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta |  | VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta |  | IA_TAU_Falta |  | IB_TAU_Falta |  | IC_TAU_Falta |  |  |  | 308.1 | 0 | 307.6 | 239.73 | 306.8 | 119.73 | 249 | -239.71 | 311.6 | 0 | 309.8 | -117.15
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.0413 | 0.26931 | 0.69925 | 0.72031 | 0.35259 | -1.0052 | 8.2342 | 4.8426 | -1.4171 | -0.20623 | 0.58444 | 0.8681 |  |  | IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta |  | IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 310.5 | 165.5 | 289.8 | 45.85 | 307.5 | 289.33 | 2757.6 | 30.46 | 413.4 | -171.72 | 302.1 | 56.05
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.71 | Tetha VA | -119.95 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.41 | Tetha VA | -118.82
[14 empty] | Tetha VB | 239.71 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.76 | Tetha VB | 240.41 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 121.59
[14 empty] | Tetha VC | 119.95 | Tetha VC | -119.76 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 118.82 | Tetha VC | -121.59 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 21.46 | Tetha IA | -218.25 | Tetha IA | -98.49 | Tetha IA | 284.21 | Tetha IA | 43.8 | Tetha IA | 165.39
[14 empty] | Tetha IB | 263.81 | Tetha IB | 24.1 | Tetha IB | 143.86 | Tetha IB | 267.76 | Tetha IB | 27.35 | Tetha IB | 148.94
[14 empty] | Tetha IC | 144.32 | Tetha IC | -95.39 | Tetha IC | 24.37 | Tetha IC | 151.89 | Tetha IC | -88.52 | Tetha IC | 33.07
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -21.46 | Tetha VA | -263.81 | Tetha VA | -144.32 | Tetha VA | -284.21 | Tetha VA | -267.76 | Tetha VA | -151.89
[14 empty] | Tetha VB | 218.25 | Tetha VB | -24.1 | Tetha VB | 95.39 | Tetha VB | -43.8 | Tetha VB | -27.35 | Tetha VB | 88.52
[14 empty] | Tetha VC | 98.49 | Tetha VC | -143.86 | Tetha VC | -24.37 | Tetha VC | -165.39 | Tetha VC | -148.94 | Tetha VC | -33.07
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -242.35 | Tetha IA | -122.86 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 16.45 | Tetha IA | 132.32
[14 empty] | Tetha IB | 242.35 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 119.49 | Tetha IB | -16.45 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 115.87
[14 empty] | Tetha IC | 122.86 | Tetha IC | -119.49 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -132.32 | Tetha IC | -115.87 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.73 | Tetha VA | -119.73 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.71 | Tetha VA | -122.56
[14 empty] | Tetha VB | 239.73 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120 | Tetha VB | 239.71 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 117.15
[14 empty] | Tetha VC | 119.73 | Tetha VC | -120 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 122.56 | Tetha VC | -117.15 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 165.5 | Tetha IA | -74.23 | Tetha IA | 45.77 | Tetha IA | 270.17 | Tetha IA | 30.46 | Tetha IA | 147.61
[14 empty] | Tetha IB | 45.85 | Tetha IB | -193.88 | Tetha IB | -73.88 | Tetha IB | 67.99 | Tetha IB | -171.72 | Tetha IB | -54.57
[14 empty] | Tetha IC | 289.33 | Tetha IC | 49.6 | Tetha IC | 169.6 | Tetha IC | 295.76 | Tetha IC | 56.05 | Tetha IC | 173.2
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -165.5 | Tetha VA | -45.85 | Tetha VA | -289.33 | Tetha VA | -270.17 | Tetha VA | -67.99 | Tetha VA | -295.76
[14 empty] | Tetha VB | 74.23 | Tetha VB | 193.88 | Tetha VB | -49.6 | Tetha VB | -30.46 | Tetha VB | 171.72 | Tetha VB | -56.05
[14 empty] | Tetha VC | -45.77 | Tetha VC | 73.88 | Tetha VC | -169.6 | Tetha VC | -147.61 | Tetha VC | 54.57 | Tetha VC | -173.2
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 119.65 | Tetha IA | -123.83 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 202.18 | Tetha IA | -25.59
[14 empty] | Tetha IB | -119.65 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -243.48 | Tetha IB | -202.18 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -227.77
[14 empty] | Tetha IC | 123.83 | Tetha IC | 243.48 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 25.59 | Tetha IC | 227.77 | Tetha IC | 0