## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 500 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | ARA | 284.66 | Não Houve | I_base | 115.4701 | A
ARA | TAU | 500 | 334.32 | [8 empty] | Terminal B | TAU | 49.66 | Não Houve | Z_Base | 2500 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | ARA | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0021 | 0.0384 | 0.0281 | 0.1334 | 4.7309 | 2.6514 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 5.25 | 96 | 70.25 | 333.5
Distribuído (ohms/km) | 0.016 | 0.2875 | 0.2098 | 0.9979
[9 empty] | Terminal B | TAU | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.015704 | 0.28715 | 0.21013 | 0.99755
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | Não houve | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 5 |  | Linhas (anel) |  | 4
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 3 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 3 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 8 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 3 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 2
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 500kV decorrente de um curto-circuito monofásico (fase A), causa desconhecida. Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT. Religamento automático sob falta A-B
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | ARA |  |  |  |  | Terminal A |  | ARA
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
319.5 | 0 | 317.6 | 239.73 | 316.1 | 120.06 |  | 289.5 | 0 | 313 | 240 | 304.6 | 118.22
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
340.6 | 14.74 | 323.8 | 256.67 | 348.4 | 136.61 |  | 1902.4 | 257.48 | 321.7 | 257.48 | 487.8 | 122.94
Terminal B |  | TAU |  |  |  |  | Terminal B |  | TAU
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
311.1 | 0 | 309.6 | 239.8 | 308.3 | 119.81 |  | 170.5 | 0 | 324.4 | 236.05 | 325.4 | 126.46
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
346.4 | 161.99 | 325.9 | 42.28 | 348 | 285.1 |  | 6276.2 | 280.77 | 304.8 | 41.79 | 526.7 | 287.04

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA |  |  |  |  | VA | VA
VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta |  | VA_ARA_Falta |  | VB_ARA_Falta |  | VC_ARA_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA
1.1068 | 0 | -0.55458 | -0.9502 | -0.54849 | 0.94773 | -0.50143 | 0.8685 | 1.0843 | 0 | -0.55571 | -0.89697 | VB | IA | VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta |  | VA_ARA_Pré Falta |  | VB_ARA_Pré Falta |  | VC_ARA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta |  | IA_ARA_Falta |  | IB_ARA_Falta |  | IC_ARA_Falta |  |  | IC | 319.5 | 0 | 317.6 | 239.73 | 316.1 | 120.06 | 289.5 | -240 | 313 | 0 | 304.6 | -121.78
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.141 | 0.3002 | -0.25861 | -1.0915 | -0.87704 | 0.82909 | 6.2858 | 1.9795 | 1.0629 | 0.33474 | -0.76872 | -1.5048 |  |  | IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta |  | IA_ARA_Pré Falta |  | IB_ARA_Pré Falta |  | IC_ARA_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU | [6 empty] | 340.6 | 14.74 | 323.8 | 256.67 | 348.4 | 136.61 | 1902.4 | 17.48 | 321.7 | 17.48 | 487.8 | -117.06
VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta |  | VA_TAU_Falta |  | VB_TAU_Falta |  | VC_TAU_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU
1.0777 | 0 | -0.53948 | -0.92692 | -0.53092 | 0.92667 | -0.32985 | 0.48994 | 1.1238 | 0 | -0.37794 | -1.062 |  |  | VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta |  | VA_TAU_Pré Falta |  | VB_TAU_Pré Falta |  | VC_TAU_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta |  | IA_TAU_Falta |  | IB_TAU_Falta |  | IC_TAU_Falta |  |  |  | 311.1 | 0 | 309.6 | 239.8 | 308.3 | 119.81 | 170.5 | -236.05 | 324.4 | 0 | 325.4 | -109.59
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.1412 | 0.37101 | 0.83527 | 0.75951 | 0.31404 | -1.1639 | 15.4484 | 15.2982 | -1.0233 | 0.26008 | 1.1485 | 1.4177 |  |  | IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta |  | IA_TAU_Pré Falta |  | IB_TAU_Pré Falta |  | IC_TAU_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 346.4 | 161.99 | 325.9 | 42.28 | 348 | 285.1 | 6276.2 | 44.72 | 304.8 | -194.26 | 526.7 | 50.99
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | ARA |  |  |  |  | Terminal | ARA
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.73 | Tetha VA | -120.06 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240 | Tetha VA | -118.22
[14 empty] | Tetha VB | 239.73 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.67 | Tetha VB | 240 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 121.78
[14 empty] | Tetha VC | 120.06 | Tetha VC | -119.67 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 118.22 | Tetha VC | -121.78 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 14.74 | Tetha IA | -224.99 | Tetha IA | -105.32 | Tetha IA | 257.48 | Tetha IA | 17.48 | Tetha IA | 139.26
[14 empty] | Tetha IB | 256.67 | Tetha IB | 16.94 | Tetha IB | 136.61 | Tetha IB | 257.48 | Tetha IB | 17.48 | Tetha IB | 139.26
[14 empty] | Tetha IC | 136.61 | Tetha IC | -103.12 | Tetha IC | 16.55 | Tetha IC | 122.94 | Tetha IC | -117.06 | Tetha IC | 4.72
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -14.74 | Tetha VA | -256.67 | Tetha VA | -136.61 | Tetha VA | -257.48 | Tetha VA | -257.48 | Tetha VA | -122.94
[14 empty] | Tetha VB | 224.99 | Tetha VB | -16.94 | Tetha VB | 103.12 | Tetha VB | -17.48 | Tetha VB | -17.48 | Tetha VB | 117.06
[14 empty] | Tetha VC | 105.32 | Tetha VC | -136.61 | Tetha VC | -16.55 | Tetha VC | -139.26 | Tetha VC | -139.26 | Tetha VC | -4.72
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | -241.93 | Tetha IA | -121.87 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 134.54
[14 empty] | Tetha IB | 241.93 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 120.06 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 134.54
[14 empty] | Tetha IC | 121.87 | Tetha IC | -120.06 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -134.54 | Tetha IC | -134.54 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | TAU |  |  |  |  | Terminal | TAU
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -239.8 | Tetha VA | -119.81 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -236.05 | Tetha VA | -126.46
[14 empty] | Tetha VB | 239.8 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 119.99 | Tetha VB | 236.05 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 109.59
[14 empty] | Tetha VC | 119.81 | Tetha VC | -119.99 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 126.46 | Tetha VC | -109.59 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 161.99 | Tetha IA | -77.81 | Tetha IA | 42.18 | Tetha IA | 280.77 | Tetha IA | 44.72 | Tetha IA | 154.31
[14 empty] | Tetha IB | 42.28 | Tetha IB | -197.52 | Tetha IB | -77.53 | Tetha IB | 41.79 | Tetha IB | -194.26 | Tetha IB | -84.67
[14 empty] | Tetha IC | 285.1 | Tetha IC | 45.3 | Tetha IC | 165.29 | Tetha IC | 287.04 | Tetha IC | 50.99 | Tetha IC | 160.58
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -161.99 | Tetha VA | -42.28 | Tetha VA | -285.1 | Tetha VA | -280.77 | Tetha VA | -41.79 | Tetha VA | -287.04
[14 empty] | Tetha VB | 77.81 | Tetha VB | 197.52 | Tetha VB | -45.3 | Tetha VB | -44.72 | Tetha VB | 194.26 | Tetha VB | -50.99
[14 empty] | Tetha VC | -42.18 | Tetha VC | 77.53 | Tetha VC | -165.29 | Tetha VC | -154.31 | Tetha VC | 84.67 | Tetha VC | -160.58
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 119.71 | Tetha IA | -123.11 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 238.98 | Tetha IA | -6.27
[14 empty] | Tetha IB | -119.71 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -242.82 | Tetha IB | -238.98 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -245.25
[14 empty] | Tetha IC | 123.11 | Tetha IC | 242.82 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 6.27 | Tetha IC | 245.25 | Tetha IC | 0