## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 230 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | SQT | 6.2 | 12.2742 | I_base | 251.0219 | A
SQT | CCO | 230 | 10.28 | [8 empty] | Terminal B | CCO | 4.1 | 69.7805 | Z_Base | 529 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | SQT | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.002 | 0.0098 | 0.0065 | 0.0254 | 0.022589 | 0.013007 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 1.058 | 5.1842 | 3.4385 | 13.4366
Distribuído (ohms/km) | 0.1029 | 0.5043 | 0.3345 | 1.3071
[9 empty] | Terminal B | CCO | [5 empty] | Impedância da Linha
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | R (ohms/km) | X (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não | [13 empty] | 0.10292 | 0.5043 | 0.33448 | 1.3071
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | 6.961 | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Dados do Sistema
[9 empty] | Terminal B | 0
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B |  |  |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 7 |  | Linhas (anel) |  | 2
Linhas (radial) |  | 0 |  | Linhas (radial) |  | 0
Transformadores (Lado de Alta) |  | 4 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 4
Transformadores (Lado de Média) |  | 0 |  | Transformadores (Lado de Média) |  | 0
Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Geração) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  | 0
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  | 0 |  |  |  | Área para inclusão de Figura
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0 |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  | 0
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0 |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  | 0
Reatores Shunt (Barra) |  | 0 |  | Reatores Shunt (Barra) |  | 0
Banco de Capacitores |  | 0 |  | Banco de Capacitores |  | 0
Descrição resumida da perturbação
Ocorreu o desligamento da LT 230kV decorrente de um curto-circuito monofásico de alta impedância (fase A), provocado por vegetação Houve atuaçãodo esquema de teleproteção da LT.
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | SQT |  |  |  |  | Terminal A |  | SQT
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
132 | 0 | 133.9 | 240.45 | 132.8 | 120.27 |  | 131.6 | 0 | 134 | 240.85 | 132.8 | 120.65
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
294.8 | 165.54 | 338.2 | 45.01 | 336.4 | 287.08 |  | 247.7 | 162.63 | 342.6 | 44.63 | 340 | 288.33
Terminal B |  | CCO |  |  |  |  | Terminal B |  | CCO
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
135.3 | 0 | 135.4 | 241.97 | 136.3 | 121.4 |  | 135.3 | 0 | 135.8 | 240.46 | 135 | 120.33
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
420.6 | 349.17 | 334.5 | 226.9 | 332.8 | 109.21 |  | 572.7 | 352.2 | 339.7 | 225.04 | 335.5 | 108.53

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | SQT |  |  |  |  | Terminal | SQT |  |  |  |  | VA | VA
VA_SQT_Pré Falta |  | VB_SQT_Pré Falta |  | VC_SQT_Pré Falta |  | VA_SQT_Falta |  | VB_SQT_Falta |  | VC_SQT_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | SQT |  |  |  |  | Terminal | SQT
0.99405 | 0 | -0.4973 | -0.87719 | -0.50411 | 0.86372 | -0.48273 | 0.86552 | 1.0091 | 0 | -0.50306 | -0.86434 | VB | IA | VA_SQT_Pré Falta |  | VB_SQT_Pré Falta |  | VC_SQT_Pré Falta |  | VA_SQT_Pré Falta |  | VB_SQT_Pré Falta |  | VC_SQT_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SQT_Pré Falta |  | IB_SQT_Pré Falta |  | IC_SQT_Pré Falta |  | IA_SQT_Falta |  | IB_SQT_Falta |  | IC_SQT_Falta |  |  | IC | 132 | 0 | 133.9 | 240.45 | 132.8 | 120.27 | 131.6 | -240.85 | 134 | 0 | 132.8 | -120.2
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.1497 | 0.55435 | 1.8006 | 1.8012 | 0.74405 | -2.4216 | 0.38082 | -1.8261 | -2.4773 | 0.72066 | 1.7305 | 1.8871 |  |  | IA_SQT_Pré Falta |  | IB_SQT_Pré Falta |  | IC_SQT_Pré Falta |  | IA_SQT_Pré Falta |  | IB_SQT_Pré Falta |  | IC_SQT_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | CCO |  |  |  |  | Terminal | CCO | [6 empty] | 294.8 | 165.54 | 338.2 | 45.01 | 336.4 | 287.08 | 247.7 | -78.22 | 342.6 | -196.22 | 340 | 47.48
VA_CCO_Pré Falta |  | VB_CCO_Pré Falta |  | VC_CCO_Pré Falta |  | VA_CCO_Falta |  | VB_CCO_Falta |  | VC_CCO_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | CCO |  |  |  |  | Terminal | CCO
1.0189 | 0 | -0.47917 | -0.90005 | -0.53478 | 0.87611 | -0.50235 | 0.88645 | 1.0227 | 0 | -0.51032 | -0.87928 |  |  | VA_CCO_Pré Falta |  | VB_CCO_Pré Falta |  | VC_CCO_Pré Falta |  | VA_CCO_Pré Falta |  | VB_CCO_Pré Falta |  | VC_CCO_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_CCO_Pré Falta |  | IB_CCO_Pré Falta |  | IC_CCO_Pré Falta |  | IA_CCO_Falta |  | IB_CCO_Falta |  | IC_CCO_Falta |  |  |  | 135.3 | 0 | 135.4 | 241.97 | 136.3 | 121.4 | 135.3 | -240.46 | 135.8 | 0 | 135 | -120.13
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.111 | -0.59514 | -1.7212 | -1.8393 | -0.82462 | 2.3667 | -1.5974 | 4.0061 | 2.4661 | -0.6802 | -1.6883 | -1.8796 |  |  | IA_CCO_Pré Falta |  | IB_CCO_Pré Falta |  | IC_CCO_Pré Falta |  | IA_CCO_Pré Falta |  | IB_CCO_Pré Falta |  | IC_CCO_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 420.6 | 349.17 | 334.5 | 226.9 | 332.8 | 109.21 | 572.7 | 111.74 | 339.7 | -15.42 | 335.5 | -131.93
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | SQT |  |  |  |  | Terminal | SQT
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.45 | Tetha VA | -120.27 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.85 | Tetha VA | -120.65
[14 empty] | Tetha VB | 240.45 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.18 | Tetha VB | 240.85 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.2
[14 empty] | Tetha VC | 120.27 | Tetha VC | -120.18 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 120.65 | Tetha VC | -120.2 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 165.54 | Tetha IA | -74.91 | Tetha IA | 45.27 | Tetha IA | 162.63 | Tetha IA | -78.22 | Tetha IA | 41.98
[14 empty] | Tetha IB | 45.01 | Tetha IB | -195.44 | Tetha IB | -75.26 | Tetha IB | 44.63 | Tetha IB | -196.22 | Tetha IB | -76.02
[14 empty] | Tetha IC | 287.08 | Tetha IC | 46.63 | Tetha IC | 166.81 | Tetha IC | 288.33 | Tetha IC | 47.48 | Tetha IC | 167.68
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -165.54 | Tetha VA | -45.01 | Tetha VA | -287.08 | Tetha VA | -162.63 | Tetha VA | -44.63 | Tetha VA | -288.33
[14 empty] | Tetha VB | 74.91 | Tetha VB | 195.44 | Tetha VB | -46.63 | Tetha VB | 78.22 | Tetha VB | 196.22 | Tetha VB | -47.48
[14 empty] | Tetha VC | -45.27 | Tetha VC | 75.26 | Tetha VC | -166.81 | Tetha VC | -41.98 | Tetha VC | 76.02 | Tetha VC | -167.68
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 120.53 | Tetha IA | -121.54 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 118 | Tetha IA | -125.7
[14 empty] | Tetha IB | -120.53 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -242.07 | Tetha IB | -118 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | -243.7
[14 empty] | Tetha IC | 121.54 | Tetha IC | 242.07 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 125.7 | Tetha IC | 243.7 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | CCO |  |  |  |  | Terminal | CCO
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -241.97 | Tetha VA | -121.4 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | -240.46 | Tetha VA | -120.33
[14 empty] | Tetha VB | 241.97 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.57 | Tetha VB | 240.46 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 120.13
[14 empty] | Tetha VC | 121.4 | Tetha VC | -120.57 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 120.33 | Tetha VC | -120.13 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 349.17 | Tetha IA | 107.2 | Tetha IA | 227.77 | Tetha IA | 352.2 | Tetha IA | 111.74 | Tetha IA | 231.87
[14 empty] | Tetha IB | 226.9 | Tetha IB | -15.07 | Tetha IB | 105.5 | Tetha IB | 225.04 | Tetha IB | -15.42 | Tetha IB | 104.71
[14 empty] | Tetha IC | 109.21 | Tetha IC | -132.76 | Tetha IC | -12.19 | Tetha IC | 108.53 | Tetha IC | -131.93 | Tetha IC | -11.8
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | -349.17 | Tetha VA | -226.9 | Tetha VA | -109.21 | Tetha VA | -352.2 | Tetha VA | -225.04 | Tetha VA | -108.53
[14 empty] | Tetha VB | -107.2 | Tetha VB | 15.07 | Tetha VB | 132.76 | Tetha VB | -111.74 | Tetha VB | 15.42 | Tetha VB | 131.93
[14 empty] | Tetha VC | -227.77 | Tetha VC | -105.5 | Tetha VC | 12.19 | Tetha VC | -231.87 | Tetha VC | -104.71 | Tetha VC | 11.8
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 122.27 | Tetha IA | 239.96 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 127.16 | Tetha IA | 243.67
[14 empty] | Tetha IB | -122.27 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 117.69 | Tetha IB | -127.16 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 116.51
[14 empty] | Tetha IC | -239.96 | Tetha IC | -117.69 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | -243.67 | Tetha IC | -116.51 | Tetha IC | 0